## Sheet1
2022年4月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县第二中学 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；所有建筑均无消防验收资料。，未针对宿舍、食堂等区域建立火灾处置和应急疏散预案，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。2、单位消防设置为保持完好有效，包括：高中部校园内未设置室外消火栓，教学楼、办公楼等室内消火栓无水，男、女生宿舍楼未设置室内消火栓，食堂二层安全出口数量不足，男生宿舍楼灭火器配置数量不足，女生宿舍楼楼梯间型式不满足规范要求，办公楼部分疏散指示标志、安全出口标志损坏，办公楼封闭楼梯间防火门未安装闭门器、顺序器；初中部教学楼室内消火栓无水；男、女生宿舍楼未设置室内消火栓，男、女生宿舍楼楼梯间型式不符合规范要求，女生宿舍楼一层疏散门设置不符合规范要求，女生宿舍楼疏散通道未设置疏散指示标志和应急照明设备，食堂二层餐厅疏散门数量不足，食堂二层整体安全出口数量不足；3、单位存在的火灾隐患，包括：高中部男、女生宿舍楼、教学楼均设置有不可开启防盗窗，食堂部分区域采用泡沫夹芯板搭建，食堂、小卖部、男生宿舍楼等场所存在明敷电气线路敷设不满足要求，小卖部采用塑料吊顶；初中部男、女生宿舍楼、教学楼、食堂均设置有不可开启防盗窗，食堂部分区域采用泡沫夹芯板搭建，食堂一层小卖部采用卷帘门；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系，微型消防站装备不齐全，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快在校园内安装室外消火栓；男女生宿舍楼设置室内消火栓，将宿舍楼梯间改造为封闭楼梯间；部分区域加装疏散指示标志和应急照明设备；修理或更换损坏的疏散指示标志和应急照明设备；正确安装防火门闭门器和顺序器；初中部食堂二层增设疏散门和安全出口数量，拆除一层小卖部卷帘门；3、拆除违规使用泡沫夹芯板、塑料吊顶的区域；将明敷的电气线路穿管保护；将防盗窗拆除或改装成可开启的形式；4、、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县潘集镇家家生活超市 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括消防演练记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患包括：楼梯间未采用实体墙进行防火分隔；冷库顶部防火分隔不满足规范要求；室内消火栓水压不足，消防水箱内有杂物；二楼仓库电器线路敷设不满足规范要求；一层营业区域设置不可开启防盗窗；3、未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快将楼梯间、冷库顶部砌实体墙；楼顶增设稳压泵；清理消防水箱内杂物；将二楼仓库内明敷的电器线路穿管保护；拆除一层防盗窗或将其改为可开启的形式；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月15日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县河口镇卫生院 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录不符合要求；消防设施和电器产品的线路未定期维护、检测；2、单位存在火灾隐患，包括楼梯间未采用实体墙分隔，未设置符合规范要求防火门；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；2、尽快改造疏散楼梯，石膏板更换实体墙，疏散门更换乙级防火门；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 六安苏宁易购销售有限公司霍邱光明大道店 | 安徽儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训和消防演练记录；未开展防火检查、巡查；消防控制室无人值班；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：疏散楼梯间防火门开启方向不符合规范要求；一层部分室内消火栓被遮挡；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗值班；2、应尽快将室内消火栓遮挡物品清除，改正疏散楼梯间防火门开启方向；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月15日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县宝尊大酒店有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训和消防演练记录；未开展防火检查、巡查；消防控制室无持证上岗人员；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志损坏；3、单位存在的火灾隐患包括：疏散通道内堆放杂物；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱海创环境工程有限责任公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月15日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县好又多连锁超市有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定，防火检查、巡查记录不符合规定，消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分疏散指示标志和应急照明灯损坏，火灾自动报警系统瘫痪，自动喷水灭火系统瘫痪，防排烟系统瘫痪；防火卷帘无法联动启动；3、单位消防设施设置不符合要求，包括：冷库、仓库与经营区域的防火分隔不符合规范要求，4、单位存在的火灾隐患包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；楼梯间内堆放杂物；部分安全出口锁闭；5、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快开展防火分隔改造，签订消防技术服务机构，定期开展维护保养，确保消防设施、器材完好有效；3、应当完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系；建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 中石化新店加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括无员工消防安全培训和消防演练记录；防火检查、巡查记录不符合规定；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求；未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月15日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县第六人民医院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实开展防火检查、巡查，消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养；消防控制室持证上岗人员不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县马店镇卫生院 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分疏散指示标志和应急照明灯损坏，部分防火门损坏；3、单位存在的火灾隐患包括：电动自行车室内充电；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快维修防火门，疏散指示标志和应急照明；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月25日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 六安中鸿伟餐饮管理有限公司 |  | 1、单位存在的火灾隐患，包括：防火卷帘下摆放物品；2、单位消防设施未保持完好有效：包括防烟楼梯间防烟系统设置不符合标准；部分疏散指示标志被遮挡；1、2、3楼宴会厅顶部均采用可燃材料装饰，喷淋和烟感探测器被遮挡；裙楼一楼餐厅消火栓箱被遮挡，室内消防栓及重点部位标识标志采用隐藏式装修，未设置明显标。 | 1、将卷帘下方物品清除；2、尽快联系消防施工单位重新调试安装防烟系统；应尽快将可燃材料拆除，室内消防栓和重点部位标识标志应重新设置，清理防火卷帘下的杂物和遮挡疏散指示标志的物品。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县液化气有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训和消防演练记录；未开展防火检查、巡查，消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月15日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县临水镇卫生院 | / | 1、单位存在的火灾隐患包括：楼梯间停放电动自行车；厨房使用塑料材质吊顶；部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1、应尽快拆除厨房内的塑料吊顶；将明敷的电器线路穿管保护；将电动车停到室外。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月29日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县冯井镇兴隆液化气站 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；未明确消防安全责任人和消防安全管理人，员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分灭火器压力不足；室外消火栓压力不足；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快更换或重新充装压力不足的灭火器；增设稳压泵；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月15日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱毓帆服饰有限公司 |  | 1、单位存在的火灾隐患，包括：厂房使用泡沫夹芯板搭建，电气线路敷设不满足规范要求。 | 1、应尽快将厂房泡沫夹芯板拆除，将明敷的电气线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月30日前将整改情况上报消防救援大队