## Sheet1
2022年5月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县宏志实验学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不符合规范要求；无防火检查巡查记录，未确定消防安全管理人；2、单位存在的火灾隐患，包括：教学楼、宿舍楼、食堂均设有不可开启防盗窗；食堂楼梯间未安装防火门，防火分隔不满足规范要求；疏散楼梯间堆放杂物；电器线路敷设不满足规范要求；楼梯间停放电动自行车；防火门开向不符合规范要求；使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；男女生宿舍楼、食堂均未设置疏散指示标志和应急照明灯；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分室外消火栓被遮挡；部分防火门未安装闭门器和顺序器；防火门门框未灌浆；室外消火栓水压不足；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，明确消防安全管理人；开展消防安全宣传教育和培训，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将教学楼、宿舍楼、食堂设置的防盗窗拆除，或将其更换为可开启的形式；将室外消火栓前遮挡物拆除；食堂楼梯间安装防火门；楼梯间电动自行车、杂物清除；将电器线路穿管保护；将防火门开启方向调整为符合规范的型式；将泡沫夹芯板房拆除；男、女生宿舍楼、食堂增设疏散指示标志和应急照明灯；3、应尽快将室外消火栓外水泥桩拆除；部分防火门安装闭门器和顺序器；将防火门门框灌浆；增加室外消火栓压力；4、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 安徽天宇消防技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室值班人员不足，现场值班人员操作能力不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防水泵房一消防水泵损坏；湿式报警阀警铃无响应；部分安全出口标志和应急照明设备损坏；楼顶室内消火栓压力表损坏；办公楼部分防火门顺序器损坏；食堂后厨防火门未安装闭门器和顺序器；部分灭火器压力不足；3、单位存在的火灾隐患,包括:楼梯间停放电动自行车；消防车道被占用。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快将损坏的消防设施修理完毕，包括消防水泵房中一消防水泵、湿式报警阀、安全出口标志和应急照明设备；楼顶消火栓压力表，办公区防火门的顺序器；更换或重新充装部分压力不足的灭火器；3、应尽快清理楼梯间停放的电动自行车和占用消防车道的汽车。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县张纯亮加油站 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：二楼卫生间采用塑料扣板吊顶。 | 1、应尽快将二楼卫生间塑料扣板吊顶拆出 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县户胡镇中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录；未确定消防安全管理人；2、单位存在的火灾隐患，包括：食堂大面积采用塑料材质吊顶；食堂部分墙体采用泡沫夹心板搭建；消防车道不满足规范要求；采用泡沫夹心板违规搭建功能性用房；女生宿舍楼安装不可开启防盗窗；疏散通道停放电动自行车、摩托车；部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散楼梯间停放电动自行车；男生宿舍楼梯间堆放杂物；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志和应急照明灯损坏；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散的演练，如实登记防火检查、巡查记录；明确消防安全管理人；2、应尽快拆除食堂以及校园内使用的塑料扣板吊顶和泡沫夹芯板房；加宽消防车道；拆除女生宿舍楼设置的不可开启型式防盗窗，或将其替换为可开启的形式；清理疏散通道和疏散楼梯停放的电动自行车、摩托车；将裸露的电器线路穿管保护；清除男生宿舍楼梯间堆放的杂物；3、应尽快修理损坏的疏散指示标志和应急照明灯；4、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县马店镇金马学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；未确定消防安全管理人；无防火检查、巡查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：室内消火栓无水；部分疏散指示标志和应急照明灯损坏；教学楼楼顶稳压泵损坏；教学楼楼顶管道漏水，擅自关闭消防供水管道阀门；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散的演练，如实登记防火检查、巡查记录；明确消防安全管理人；2、应尽快修理楼顶消防管道和稳压泵，打开管道阀门，保证消防给水设施正常运转；修理损坏的疏散指示标志和应急照明灯；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 李氏庄园 | / | 1、单位主体责任落实不到位,包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录；未确定消防安全管理人；2、单位存在的火灾隐患，包括：室内停放电动自行车；三间宿舍采用塑料扣板吊顶；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快清理室内停放的电动自行车，拆除员工宿舍塑料扣板吊顶；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防安全重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县梧桐网咖 | / | 1、室内消火栓无水、自动喷水灭火系统无水。 | 1、督促小区尽快开展隐患整改工作，恢复消防供水设施完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县城关镇比家美商务宾馆 | 江苏中南消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；防火巡查检查记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：一楼部分室内消火栓箱内水带破损；3、单位存在的火灾隐患包括：部分房间安装不可开启防盗窗。 | 1、应落实消防安全责任，开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；增加消防控制室持证上岗值班人员；2、应尽快更换一楼室内消火栓内水带；拆除一楼防盗窗或将其改造为可开启的型式。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 安徽霍邱县蓼都大酒店有限责任公司 | 安徽省凌跃消防科技有限公司 | 1、单位存在的火灾隐患，包括：一楼大厅部分喷淋头被涂覆；一楼楼梯间未安装防火门；一楼安全出口堆放杂物；负一层电梯口采用塑料扣板吊顶；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分防火门未安装闭门器和顺序器。 | 1、应尽快清除喷淋头上的涂料；一楼楼梯间加装防火门；清理一层安全出口堆放的杂物；拆除负一层电梯口的塑料扣板吊顶；2、尽快加装每层楼梯间防火门的闭门器和顺序器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县培杰液化气销售有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括缺少台账资料，每日防火巡查不符合规范要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括室外消火栓无水。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快开展维护保养，确保消防设施器材完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县龙潭镇中心敬老院 | 安徽锦特建设工程质量检测有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位,包括：消防安全台账资料不齐全，每日防火巡查、检查不符合规范要求，消防控制室无值班人员；2、单位存在的火灾隐患，包括：一楼楼梯间、疏散通道有电动自行车充电；电器线路敷设不满足规范要求；一楼办公室，食堂采用塑料材质吊顶；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防控制室图形显示装置损坏；部分疏散指示标志和应急照明设备损坏；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快清理楼梯间、疏散通道停放的电动自行车；将裸露的电器线路穿管保护；拆除办公室和食堂的塑料扣板吊顶；3、应尽快维修疏散指示标志和应急照明设备；维修联动控制柜的图形显示装置；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人消防安全管理人 | 责令限期改正 6月20日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县河口镇胜鸿万家福超市 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：自然排烟窗口被货架遮挡，安全出口被占用、堵塞；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分灭火器到期未及时更换或充装。 | 1、应尽快清理货架和安全出口遮挡物；2、及时更换灭火器或者重新充装，确保消防设施的完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 顺弘服装有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位无防火检查、巡查记录；2、单位存在的火灾隐患楼梯间堆放杂物，一楼大厅停有电瓶车，电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效包括：未设置火灾自动报警系统、未设置自动喷水灭火系统，已设置室内消火栓系统不满足规范要求。 | 1、如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快拆除部分房间的塑料扣板吊顶；将裸露的电器线路穿管保护；增设疏散楼梯以及将疏散楼梯改造成符合规范的形式；3、设置火灾自动报警系统、设置自动喷水灭火系统；清理楼梯间杂物及电瓶车。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县第一人民医院 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位消防设施未保持完好有效包括：地下室办公区域防排烟设施损坏；2、办公区未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 | 1、应尽快拆除遮挡构筑物，及时维修风机设备，保持排烟设施排烟通畅；2、应加装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县花园国祯燃气有限责任公司 | / | 1、单位消防设施未保持完好有效：室外消火栓无水；2、消防安全重点单位档案不齐全，无台账资料。 | 1、应修复室内外消火栓，保持室外消火栓完好有效;2、单位主体责任落实不到位，包括完善台账资料，每日防火巡查不符合规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 安徽省霍邱中学 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火检查巡查记录不符合规定；消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养无记录；员工消防安全培训记录不符合规定；消防演练记录不符合规定；2、单位存在的火灾隐患，包括：办公楼楼梯间未安装防火门，防火分隔不满足规范要求；办公楼、宿舍楼、食堂洗手间均采用塑料扣板吊顶；男女生宿舍楼均设置不可开启防盗窗；食堂楼梯间使用泡沫夹芯板搭建男女员工更衣室；食堂二楼操作间使用泡沫夹芯板进行分隔；部分电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防水泵房被水淹没，处于瘫痪状态；室内、外消火栓均无水；部分疏散指示标志和应急照明设备损坏；4.消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未建立微型消防站，未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；如实登记消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录；2、应尽快增设办公楼楼梯间防火门；拆除办公楼、宿舍楼、食堂洗手间的塑料扣板吊顶；拆除男女生宿舍楼设置的防盗窗，或将其改造为可开启的形式；拆除食堂楼梯间泡沫夹芯板搭建的男女更衣室；拆除二楼操作间的泡沫夹芯板墙体；将裸露的电器线路穿管保护；3、应尽快修理消防水泵房漏水的问题；修复室内外消火栓管道；更换或维修损坏的疏散指示标志和应急照明设备；4、完善单位基本资料，建立微型消防站，确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县诚信实验中学 | / | 1、单位存在火灾隐患，包括：食堂冷库防火分隔不满足规范要求；食堂部分房屋采用塑料扣板吊顶；宿舍楼安全出口数量不足；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应尽快在食堂冷库四周砌实体墙，满足防火分隔规范要求；拆除食堂顶部塑料扣板吊顶；增设宿舍楼安全出口数量；将明敷的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县冯瓴乡冯瓴加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括消防演练记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 安徽泓一医疗科技有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人值班；无消防安全制度；无灭火和应急疏散预案；未开展每日防火巡查；2、单位存在的火灾隐患，包括：院内使用泡沫夹芯板房搭建功能性用房。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；如实登记防火检查、巡查记录；组织员工参加消防设施培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快拆除院内违规搭建的泡沫夹芯板房。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月20日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县马店镇安东敬老院 | 六安清大消防技术服务有限公司 | 1、单位存在的消防安全隐患，包括：消防水泵房应急照明灯损坏；厨房使用液化气罐，防火分隔不符合规范要求；楼梯间堆放杂物。 | 1、应尽快维修或更换消防水泵房的应急照明灯；改造厨房防火分隔，满足规范要求；尽快清理楼梯间堆放的杂物。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司霍邱八里加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火检查巡查记录不符合规定；员工消防安全培训记录不符合规定；消防演练记录不符合规定。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散的演练，如实登记防火检查、巡查记录； | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月10日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司霍邱县支行 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：重点单位档案不齐全。 | 1、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月15日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县蓼城嘉利大酒店有限公司 | 安徽骏智消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训记录不符合规定；无消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：建筑东北角采用泡沫夹芯板搭建功能性用房；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防车道被占用，消防救援窗标志损坏；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况组织员工开展宣传、巡查培训；鼓励员工参加消防设施操作培训，取得证书后上岗值班；2、应尽快拆除违规搭建的泡沫夹芯板房；3、应尽快清理消防车道，加强管理，将损坏的消防救援窗标志更换；4、继续完善消防安全重点单位档案，及时更换公示信息。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县石店镇中心卫生院 | / | 1、单位存在火灾隐患，包括防火间距不满足规范要求；疏散楼梯被封闭且型式不满足规范要求；部分区域采用可燃材料装修；安装不可开启的防盗窗；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分消防软管卷盘损坏。 | 1、应改造楼栋使用性质或者建设防火墙，改造楼梯间，拆除不可开启防盗窗火灾改造可开启；2、将损坏软管卷盘修复或更换。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县宋店乡中心卫生院 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：部分房间采用塑料扣板吊顶；电器线路敷设不满足规范要求；疏散楼梯数量不足且型式不满足规范要求； | 1、应尽快拆除部分房间的塑料扣板吊顶；将裸露的电器线路穿管保护；增设疏散楼梯以及将疏散楼梯改造成符合规范的形式。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 工商银行霍邱县支行 | 安徽云安消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火检查巡查记录不符合规定；消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养无记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未建立微型消防站，未确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；如实登记消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录；鼓励员工参加消防设施操作培训，取得证书后上岗值班；2、完善单位基本资料，建立微型消防站，确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 6月30日前将整改情况上报消防救援大队