## Sheet1
2022年6月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 安徽富凯矿业有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，无员工消防安全培训和消防演练记录；防火检查、巡查记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，开展员工消防知识、技能的宣传教育，对防火检查、巡查和应急处置人员开展专业培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县龙潭镇卧龙休闲馆 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括楼梯间未采用实体墙分隔；楼梯间内堆放杂物；安全出口被封闭。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；2、尽快改造疏散楼梯，石膏板更换实体墙，清除杂物，确保安全出口畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县潘集镇罗岗养老中心 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县岔路镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定，防火检查、巡查记录不符合规定，2、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应当完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系；建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县范桥镇双元信心老年公寓 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括自动喷水灭火系统管道漏水；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县蓝黛餐饮娱乐有限公司 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训不符合要求；未开展消防演练；防火检查、巡查记录不符合要求；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；娱乐场所营业期间防火巡查应当每两小时开展一次；应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县新店镇养老服务中心 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养；2、单位存在的火灾隐患，包括：厨房采用可燃材料吊顶；3、单位消防设施未保持完好有效：包括部分防火门闭门器缺失；消防水池和消防水箱水位显示装置损坏；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快拆除可燃材料吊顶；3、应尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县高塘镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定，防火检查、巡查记录不符合规定，2、单位存在火灾隐患，包括部分电气线路敷设不满足规范要求；安装不可开启的防盗窗；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系；未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、尽快对电气线路采取防火保护措施；安装可开启式的防盗窗或拆除防盗窗；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县庆涛酒店管理有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展每日防火巡查；消防控制室无人值班；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：遮挡室内消火栓；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火检查、巡查记录；组织消防控制室持证人员轮班值守；2、清理遮挡消火栓前的杂物，加强管理；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县河口镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；未明确消防安全责任人和消防安全管理人，员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分消防软管卷盘压力不足；安全出口数量不足；3、单位存在火灾隐患，包括部分电气线路敷设不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；2、增设稳压泵；增设安全出口；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；2、单位消防设施设置不符合要求，包括一层营业区域与二层仓储区域防火分隔不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快将防火门安装到位；3、应完善消防安全重点单位基础资料，健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县启航网咖 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：卷闸门框影响开门；安全出口锁闭。 | 1、应落实消防安全责任，开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、尽快整改影响开门的卷帘门框，禁止锁闭安全出口，保持畅通。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县名仕台球俱乐部 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1、应落实消防安全责任，开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县城西湖乡卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县故乡音乐酒吧 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县范桥镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；2、单位存在的火灾隐患包括：院内使用泡沫夹心版搭建房屋；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快拆除院内泡沫夹心版材质房屋；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县曹庙镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录；2、单位消防设施设置不符合要求，包括综合楼室外钢结构楼梯未保持畅通；微型消防站内消防设施、器材配置不符合要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将阻碍通向钢结构楼梯的墙壁拆除；将微型消防站内设施、器材配置到位；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县直中心幼儿园 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的应急疏散预案，员工消防安全培训和消防演练不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括火灾自动报警系统存在故障未及时消除；部分灭火器已过期未及时更换；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定应急疏散预案，对巡查、检查人员开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将火灾自动报警系统故障消除，更换已过期灭火器；3、应完善消防安全重点单位基础资料，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 六安中鸿伟餐饮管理有限公司 |  | 1、单位主体责任落实不到位，包括消防控制室持证上岗值班人员不足；消防设施、器材、消防安全标志未定期开展维护保养。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；尽快签订消防技术服务机构，定期开展维护养，确保消防设施器材完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县众兴集镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括室内消火栓压力不足；楼梯间未设置防火门；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将阻碍通向钢结构楼梯的墙壁拆除；将微型消防站内设施、器材配置到位；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县临水镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分灭火器过期；3、单位存在的火灾隐患，包括：电气线路敷设不满足规范要求；部分科室使用塑料扣板吊顶；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快将更换灭火器；对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；拆除塑料扣板吊顶；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县金帝网吧 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；无防火检查、巡查记录；无灭火和应急疏散预案；未确定消防安全管理人；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：地面指示标志不亮；遮挡消防软管卷盘；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；如实登记防火检查、巡查记录；根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；组织灭火和应急疏散预案的演练；明确消防安全管理人；2、应尽快维修疏散指示标志；清理遮挡消火栓前的杂物；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县城关镇新地超市 | 安徽省正平消防工程有限公司 | 1、单位消防设施未保持完好有效，包括：室内消火栓无水。 | 1、应及时、有效督促物业开展维修，确保消防供水管道完好。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县御足阁养生会所 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括未制定符合到位实际情况的应急疏散预案，员工消防安全培训和消防演练不符合要求；无防火检查、巡查记录；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定应急疏散预案，对在职员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县嘉通娱乐有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；防火检查、巡查记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定承担灭火和组织疏散任务的人员，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；如实登记防火检查、巡查记录；根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；组织灭火和应急疏散预案的演练；明确消防安全管理人；2、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县鼎盛足浴店新天地店 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1、单位消防设施未保持完好有效，包括：室内消火栓无水。 | 1、应及时、有效督促物业开展维修，确保消防供水管道完好。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 7月30日前将整改情况上报消防救援大队