## Sheet1
2022年11月“双随机一公开”抽查结果公示（重点单位）
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县鼎盛足浴新天地店 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2、单位存在的火灾隐患包括：疏散楼梯间堆放杂物；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：自动喷水灭火系统管道无水（正在维修，已报备）；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快清理疏散楼梯间堆放的杂物；3、应尽快督促物业维修小区内喷淋管道漏水的问题；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县石店镇社文学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：食堂疏散楼梯设置为旋转楼梯，不符合规范要求；男生宿舍设置不可开启型式防盗窗；男生宿舍一层未设置封闭楼梯间，防火分隔不满足规范要求；男生宿舍一层出口设置为卷帘门，不满足规范要求；男生宿舍部分疏散指示标志损坏；女生宿舍疏散通道未设置疏散指示标志和应急照明灯；部分电气线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合规范要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记每日防火巡查、检查记录；2、应尽快改造食堂疏散楼梯型式；拆除或改造男生宿舍设置的不可开启型式防盗窗；男生宿舍一层楼梯间砌墙，使其防火分隔满足规范要求；将男生宿舍一层卷帘门拆除；应尽快维修或更换男生宿舍损坏的疏散指示标志；将部分裸露的电器线路穿管保护；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月25日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 安徽忠旭雨衣制造有限公司 | 安徽越丰消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分消火栓被货物遮挡；部分防火门未安装闭门器和顺序器；3、单位存在的火灾隐患，包括：仓库未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统；生产车间内电器线路未穿管保护，敷设不满足规范要求；生产车间生产与储存设置在同一区域，防火分隔不满足规范要求；疏散通道被杂物堵塞；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应尽快将消火栓前堆放的货物移开；将防火门闭门器和顺序器安装完毕；3、应尽快将仓库增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快将生产车间内储存的货物移至储存区；尽快将疏散通道堆放的杂物清除；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月25日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | / | 1、单位消防设施未保持完好有效，包括：综合楼防火门未安装闭门器、顺序器，防火门开启方向设置错误；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应尽快将防火门缺失的部件安装齐全；调整防火门开启方向；2、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防重点部位，建立微型消防站；建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县范桥镇浪花音乐会所 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；未明确消防安全管理人；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志和应急照明灯损坏；火灾自动报警系统瘫痪；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；明确消防安全管理人；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快修理瘫痪的火灾自动报警系统；3、应完善消防安全重点单位基础资料，确定承担灭火和组织疏散任务的人员；建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月20日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 安徽临水酒业有限公司 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：部分仓库未设置疏散指示标志和安全出口标志；厂房防火间距不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括部分防火门未安装顺序器。 | 1、应尽快增设疏散指示标志和安全出口标志；改造厂房，使其防火间距符合规范要求；2、应尽快加装缺失的防火门顺序器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月10日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县潘集镇刘楼敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分消火栓被杂物遮挡；部分消防水带破损；3、单位存在的火灾隐患，包括：消防控制室电器线路未穿管保护，敷设不满足规范要求；喷淋泵2泵未能正常开启；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应尽快将消火栓前堆放的货物移开；破损的水带应尽快采购；3、将裸露的电器线路穿管保护；应尽快修理喷淋泵；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月20日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县潘集镇罗岗养老中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2、单位存在的火灾隐患，包括：消防控制室电器线路未穿管保护，敷设不满足规范要求；消火栓泵未能正常开启；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、将裸露的电器线路穿管保护；应尽快修理消火栓泵；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月20日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县花园镇天竹加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；未明确消防安全管理人；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：灭火器标识标牌不清晰；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应尽快采购新灭火器；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县城关镇新蓼洗浴休闲中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无员工消防安全培训和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维护保养；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；承担灭火和组织疏散任务的人员与实际不符。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，定期开展消防设施维护保养；2、应完善消防安全重点单位基础资料，确定消防安全重点部位，建立健全消防档案，明确微型消防站人员配备。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱县城关镇至尊国际酒店 | 安徽骏智消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；无员工消防安全培训和消防演练记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：一层厨房防火分隔不满足规范要求，未安装可燃气体自动报警系统；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、厨房应尽快安装甲级防火门；安装可燃气体自动报警系统；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱七巢精品酒店有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查记录不符合要求；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维护保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：楼顶稳压系统未保持完好有效；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，定期开展消防设施维护保养；2、应尽快组织维修，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 六安中鸿伟餐饮管理有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维护保养；2、单位存在火灾隐患，包括：部分房间未设置火灾自动报警系统烟感探测器；部分宴会厅顶部使用可燃材料装饰。 | 1、应落实消防安全责任，定期组织消防设施维护保养，确保完好有效；2、应尽快加装烟感探测器，拆除宴会厅可燃材料装饰。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱孟集加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：微型消防站无应急处置消防演练和培训记录。 | 1、应落实消防安全责任，开展应急处置人员消防知识、技能的培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县孟集镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：无防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维护保养；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志损坏；宿舍安全出口数量不足；3、单位存在火灾隐患，包括部分房间使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未确定消防重点部位；未确定承担灭火和组织疏散任务的人员；“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、应尽快修复损坏消防设施；打通安全出口；3、应尽快拆除可燃材料装修，将明敷电器线路穿阻燃套管保护；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县诚信加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，“五实N岗”责任体系不健全。 | 1、应落实消防安全责任，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县彭塔中心学校 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合到位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；无防火检查、巡查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：男生宿舍楼室内消火栓无水；3、单位存在的火灾隐患：男生宿舍楼室内消防栓被遮挡；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县彭塔乡汪店敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查不符合要求；消防控制室无持证上岗人员；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：室内消火栓无法联动启动；喷淋泵无法联动启动；火灾自动报警系统存在大量故障和火警；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽维修自动消防设施确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县三流乡香店敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查不符合要求；消防控制室无持证人员上岗；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：室内消火栓压停用；自动喷水灭火系统停用；火灾自动报警系统存在大量故障；火灾自动报警系统控制器部分按键失灵；楼顶水箱漏水；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括:消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗、2、应尽维修自动消防设施确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县户胡镇大乐购生活超市 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的应急疏散预案，员工消防安全培训和消防演练不符合要求；无防火检查、巡查记录；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分防火门未安装顺序器；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定应急疏散预案，对在职员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；2、尽快安装防火门的顺序器2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县河口镇卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，未如实开展每日防火检查;2、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防软管卷盘无水；3、单位存在火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，如实开展每日防火检查、2、尽快维修消防软管卷盘确保完好有效；3、对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县白莲乡珍珠敬老院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；未明确消防安全责任人和消防安全管理人，员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足且现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：消火栓泵故障停用、喷淋泵故障停用；3、单位存在火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；楼梯间及房间内停放电动自行车并充电；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗、2、尽快维修消火栓泵、喷淋泵；3、对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；清理楼梯间及室内停放的电动自行车；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县长集镇鑫鑫幼儿园 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗、 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县人民政府交通运输局（霍邱县汽车运输总站） | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；未明确消防安全责任人和消防安全管理人，员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足且现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分室内消火栓停用；自动喷水灭火系统瘫痪；火灾自动报警系统存在大量故障（形同瘫痪）；图型显示装置未保持完好有效；部分疏散指示标志和应急照明未保持完好有效；部分防火门变形、损坏；3、单位存在火灾隐患，包括：部分室内停放电动自行车；电气线路敷设不满足规范要求；管道井封堵不满足规范要求且堆放杂物；部分楼层加装防盗门且开启方向不满足规范要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案，对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗，签订维保单位定期开展维修保养；2、尽快维修消防设施确保完好有效；3、对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；清理楼梯间及室内停放的电动自行车；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县长集镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防安全标志未定期开展维护保养；2、单位存在的火灾隐患，包括：封闭楼梯间内设置对内的门窗洞口；办公区电气线路敷设不满足规范要求；消防水源与生活用水共用；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分室内消防栓压力不足且水源不足；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快封堵封闭楼梯间对内的门窗洞口；对部分不满足规范要求的电气线路采取防火保护措施；增加楼顶水箱的存储量；安装稳压设施；拆除非消防用水管道；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县新店镇欧乐生活超市 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查不符合要求；消防控制室无持证人员上岗；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：火灾自动报警系统拆除；单位存在的火灾隐患包括:排烟窗被遮挡，电动自行车入户充电；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括:消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系，未建立微型消防站，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度和应急疏散预案，对全部员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快完成火灾自动报警系统的安装；将遮挡排烟窗的货物清理完毕；清理室内停放的电动自行车；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，建立微型消防站，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 中国农业银行霍邱县支行 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未建立消防安全制度，未制定灭火和应急疏散预案；未明确消防安全责任人和消防安全管理人，员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足且现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1、应落实消防安全责任，根据单位实际情况建立消防安全制度以及灭火和应急疏散预案；明确消防安全管理人；对全部职工开展消防知识、技能的宣传教育和培训；组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 12月15日前将整改情况上报消防救援大队