## Sheet1
2023年7月“双随机、一公开”抽查结果公示（重点单位）
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 安徽豪擎电竞酒店管理有限公司 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散通道堆放杂物。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分疏散通道堆放的杂物进行清理。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 安徽皖粮购销有限责任公司三流分公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；未见每日防火巡查、检查记录；未见消防安全培训、演练记录；2、消防设施配置不满足规范要求，包括：室外消防栓泵未设置保温设施。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快按照规范要求设置保温设施。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县冯井镇惠民之家生活超市 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分灭火器压力不足、保险装置脱落；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括未建立健全“五实N岗”责任体系，未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；及时更换维修消防设施器材；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 安徽尚品优客酒店管理有限公司 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展员工消防安全培训和消防演练；防火检查、巡查记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实开展防火检查、巡查记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱蓼城中西医结合医院 | 安徽中立消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县新店镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防设施未保持完好有效，包括：部分防火门闭门器损坏，室外消火栓压力不足；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；3、尽快维修消防设施确保完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县范桥镇双元信心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗值班人员不足；2、消防设施未保持完好有效，包括：厨房烟感探测器防尘罩未摘除；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：承担灭火和组织疏散任务的人员未定期开展培训。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、尽快维修消防设施确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，重点岗位人员定期开展培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县周集镇乐辉超市 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室无人员值班且锁闭；消防控制室值班记录填写不规范；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防设施未保持完好有效，包括：湿式报警阀无法联动启泵；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；尽快维修消防设施确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县新芝星电竞馆 | 安徽中立消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 中石油龙潭加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱彭店加油站 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括：灭火器重新充装后未见标识标志；保险装置脱落。 | 1、尽快维修灭火器确保完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县蓝黛餐饮娱乐有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分感烟防尘罩未摘。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；3、应及时拆除感烟防尘罩，使消防设施保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 安徽泓一医疗科技有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室无人员值班；消防控制室值班记录未填写；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防设施未保持完好有效，包括：湿式报警阀无法联动启泵；室内消防栓泵无法远程启动；机械排烟系统无法联动启动；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；尽快维修消防设施确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县天籁加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展员工消防安全培训和消防演练；每日防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、应完善消防安全重点单位基础资料，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实开展防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；及时更换维修消防设施器材；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县长集镇小园养老中心 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；应急处置人员等重点岗位未定期开展培训；消防演练记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分灭火器配置不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实开展防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；3、应尽快更换灭火器，使其配置满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县高塘镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员应急处置和设施操作能力不足；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员，定期开展培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司霍邱县支行 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，未如实填写消防控制室值班记录；2、消防设施未保持完好有效，包括：内部防火门全部未安装闭门器和顺序器，部分喷淋头被涂覆。 | 1、应落实消防安全责任，组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗，按照要求如实登记；2、应尽快维修消防设施确保完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | / | 1、单位存在的火灾隐患，包括；水泵房屋顶为泡沫夹芯板材质；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：部分疏散指示标志与应急照明灯损坏。 | 1、应尽快将水泵房屋顶泡沫夹芯板拆除；2、应尽快维修或更换损坏的疏散指示标志与应急照明灯。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县启航网咖 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散通道堆放杂物；部分安全出口被锁闭。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；2、应尽快对部分疏散通道堆放的杂物进行清理；打开被锁闭的安全出口，并保持畅通。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县城关镇韩泉宫洗浴休闲馆 | 安徽兆文工程技术有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展员工消防安全培训和消防演练；每日防火检查、巡查记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实开展防火巡查、检查记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县乌龙镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足，每日防火巡查、检查记录不符合要求；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：水位显示装置和部分疏散指示标志未保持完好有效；消防水池水位不足；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快拆除不符合要求材料，对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；3、应尽快维修消防设施，确保完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员，定期开展培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县漫联影视文化传媒有限公司 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未定期开展员工消防安全培训和消防演练；每日防火巡查、检查记录不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实开展防火巡查、检查记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县王截流乡养老服务中心 | 安徽哲洋消防工程有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；应急处置等重点岗位未定期开展培训；消防演练记录不符合要求；2、单位消防设施未保持完好有效，包括：消防水池水位显示装置未保持完好有效；办公室等区域未设置烟感探测器；可燃气体报警器设置不符合要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快组织维修保养，确保消防设施完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县宋店镇中心卫生院 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未见员工消防安全培训和消防演练记录；未见防火检查、巡查记录；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；日间病房灭火器压力不足，部分区域使用可燃材料装修；3、消防安全重点单位档案不齐全，包括：未建立健全“五实N岗”责任体系；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火巡查、检查记录；2、应尽快对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施；尽快维修消防设施，确保完好有效；3、应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全“五实N岗”责任体系，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县经济开发区养老服务中心 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；消防演练记录不符合要求；应急处置等重点岗位人员未定期培训；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快拆除不符合要求的可燃材料吊顶，对部分不满足规范要求的电器线路采取防火保护措施。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县临淮岗镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1、单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；每日巡查、防火检查记录未如实填写；消防演练记录不符合要求；未明确承担灭火和组织疏散任务的人员；2、单位存在的火灾隐患，包括：部分区域使用可燃材料吊顶；3、单位消防设施未保持完好有效，包括：图形显示装置未保持完好有效；可燃气体报警器设置不符合要求；4、消防安全重点单位档案不齐全，包括：“五实N岗”责任体系未落实；承担灭火和组织疏散任务的人员未定期开展培训。 | 1、应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2、应尽快拆除不符合要求的可燃材料吊顶；3、应尽快组织维修保养，确保消防设施完好有效；4、应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任，重点岗位人员定期开展培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 8月30日前将整改情况上报消防救援大队