## Sheet1
2024年1月“双随机一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县住房和城乡建设局（泽沟安置房） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分楼层疏散指示标志与应急照明损坏；部分疏散通道堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士维修或更换疏散指示标志与应急照明灯；尽快将疏散通道杂物清理干净；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县马店镇华龙浴池 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定消防安全制度、灭火及应急疏散预案；未开展防火巡查、检查，未开展员工消防安全培训、未组织消防演练；2.单位存在火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；采用泡沫夹芯板搭建功能性用房；采用可燃材料装修；安全出口不畅通。 | 1.应落实消防安全责任，制定消防安全制度、灭火及应急疏散预案；如实开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快拆除泡沫夹芯板搭建的功能性用房；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；清理安全出口确保畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县潘集镇天福源购物广场 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，员工消防安全培训和消防演练不符合规定；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水箱被擅自拆除，末端试水装置排水设施不符合要求，消防控制室、风机房未设置防火门；楼梯间型式不符合规范要求；仓库一层未设置洒水喷头；营业区域停放电动自行车，部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业施工人员维修消防设施，使其保持完好有效；立即将电动自行车移除并落实管理制度，将所有明敷电器线路穿阻燃套管；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县涵发木业有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定消防安全制度、灭火及应急疏散预案；未开展防火巡查、检查，未开展员工消防安全培训、未组织消防演练；2.单位存在火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；采用泡沫夹芯板搭建功能性用房。 | 1.应落实消防安全责任，制定消防安全制度、灭火及应急疏散预案；如实开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快拆除泡沫夹芯板搭建的功能性用房；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 霍邱县茶西加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县爱购商贸有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县万鼎纸箱包装有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求，厂区内部停放电动自行车，厂房和住宅防火分隔不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管，将电动自行车立即移出，将住宅移出厂房内部。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱博爱眼科医院 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合要求；员工未开展全员培训；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门变形破损、部件缺失；部分疏散指示标志、应急照明损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展防火巡查、检查记录；开展全员消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应尽快找专业人士维修或更换消防设施，确保其完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 霍邱县范桥镇浪花音乐会所 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求，部分疏散通道堆放杂物；部分防火门闭门器、顺序器缺失，部分地标灯损坏；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管，尽快将疏散通道杂物清理干净；应尽快找专业人士维修或更换防火门和地标灯；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 安徽商之都霍邱商厦有限责任公司 | 安徽众一消防科技有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门老化变形。 | 1.应尽快找专业人士维修或者重新定制防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱长集LNG气化站 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合要求；火灾自动报警系统持证上岗值班人员不足；2.单位存在火灾隐患，包括：部分灭火器压力不足；值班室部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快更换灭火器；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱县大树加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合要求，员工消防安全培训不符合要求；2.单位存在火灾隐患，包括：站房门口停放电动自行车。 | 1.应落实消防安全责任，组织开展防火巡查、检查；开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将电动自行车移出。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县正华外语学校 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查消防演练不符合规定，员工消防安全培训不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求，部分安全出口被封闭，部分食堂、教学楼设置不可开启形式防盗窗，部分区域使用可燃材料吊顶；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管，将安全出口打开或拆除阻碍物，将所有防盗窗和可燃吊顶全部拆除；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 霍邱县体育中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合要求；消防控制室无人值班，现场值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2.单位存在火灾隐患，包括：火灾自动报警系统备电故障；电器火灾监控设备故障；消防水炮故障；气体灭火系统故障；喷淋管道破损无水；室外消火栓1泵损坏；泵房管道接口腐蚀；部分防火门、疏散指示标志、应急照明损坏；健身区域安全出口锁闭；羽毛球馆电动自行车飞线充电；羽毛球馆电器线路敷设不满足规范要求；疏散通道（体校）内设置影响逃生的障碍物（铁栅栏）；设备用房挪为他用（体校）；室内消火栓被遮挡隐藏（体校）；消火栓设置不满足规范要求（体校）；烟感探测器防尘罩未摘除（体校）；宿舍内、管道井电器线路敷设不满足规范要求（体校）；设置不可开启的防盗窗（体校）；电动自行车入户停放、充电（体校）；男生宿舍一侧安全出口锁闭、且宿管无钥匙开启（体校）；体校宿舍内使用明火迹象（蚊香、烟头）；楼梯间堆放杂物（体校）；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快组织维修，确保消防设施完好有效；制定整改措施、明确责任人；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱云端影业有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人员值班；2.单位存在火灾隐患，包括：部分楼层疏散指示标志与应急照明损坏；部分疏散通道堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士维修或更换疏散指示标志与应急照明灯；应尽快将疏散通道杂物清理干净。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县人民政府政务服务中心 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合要求；消防控制室持证上岗值班人员不足，现场值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2.单位存在火灾隐患，包括：消防水炮监控存在故障；图形显示装置故障；防火卷帘手动启动装置无法启动；七氟丙烷释放保险装置未拔除；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快组织维修，确保消防设施完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱县培杰液化气销售有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查消防演练不符合规定，员工消防安全培训不符合要求。 | 1.应落实消防安全责任，组织开展防火巡查、检查；开展员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县马店镇金马学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.单位存在火灾隐患，包括：教学楼、宿舍楼外窗全部设置有影响逃生、灭火救援的不可开启防盗窗；宿舍楼疏散通道设置影响疏散的障碍物；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展员工消防知识、技能的专项教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应尽快拆除所有不可开启防盗窗和阻碍疏散的栅栏，将所有明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱县天籁加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定灭火及应急疏散预案、未开展防火巡查、检查、未开展消防演练、未开展员工消防安全培训；2.单位存在火灾隐患，包括：灭火器未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防安全培训；2.尽快组织维修，确保消防设施完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司霍邱县支行 | 安徽卓凡消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室值班人员操作不熟练；2.单位存在火灾隐患，包括：食堂部分防火门缺少顺序器。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士维修防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 霍邱县生活之都商贸有限公司金谷店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 安徽霍邱县蓼都大酒店有限责任公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室值班人员操作不熟练；2.单位存在火灾隐患，包括：火灾自动报警器设置错误；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班，并熟练操作；2.应尽快找专业人士维修，使其保持完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县邵岗乡茨墩养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；微型消防站灭火和组织疏散任务的人员不足，微型消防站灭火、组织疏散任务、防火检查、巡查等人员的培训不符合要求；应急处置预案不符合单位实际情况，消防演练不符合要求；2.单位存在火灾隐患，包括：一层末端试水装置压力表未保持完好有效，末端试水装置放水后未自动联动启泵；厨房操作间、部分老人居住房间未设置火灾探测器；一号喷淋泵无法手动启泵；部分疏散指示标志未保持完好有效；食堂外窗设置影响逃生和灭火救援的不可开启防盗窗；个别老人居住房间使用大功率电器；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快组织维修，确保消防设施完好有效；应尽快拆除所有不可开启防盗窗，加强巡查移出大功率电器，将所有明敷电器线路穿阻燃套管；3.应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县花园镇养老服务中心 | 安徽蓝岛机电设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；微型消防站灭火和组织疏散任务的人员不足，微型消防站灭火、组织疏散任务、防火检查、巡查等人员的培训不符合要求；应急处置预案不符合单位实际情况，消防演练不符合要求；2.单位存在火灾隐患，包括：自动喷水灭火系统稳压设施未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快组织维修，确保消防设施完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 安徽临水酒业有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查、检查和消防演练不符合要求；员工未开展全员培训；2.单位存在火灾隐患，包括：室外消火栓未做保温。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展防火巡查、检查记录；开展全员消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快对室外管网采取保温措施。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县孟集镇养老服务中心 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；微型消防站灭火、组织疏散任务、防火检查、巡查等人员的培训不符合要求；应急处置预案不符合单位实际情况，消防演练不符合要求；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，明确消防安全管理人，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 安徽金安矿业有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足，值班人员消防设施操作和应急处置能力不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，组织开展防火巡查、检查；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；明确应急处置和组织疏散任务的人员；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应完善消防安全重点单位基础资料，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 2月29日前将整改情况上报消防救援大队