## Sheet1
2024年2月“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县白莲乡中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：未设置室外消火栓；部分应急照明未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；教学楼、宿舍、食堂外墙均设置有影响消防救援和逃生的不可开启防盗窗。 | 1.应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.设置室外消火栓，尽快维修损坏的消防设施，确保完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；拆除全部不可开启防盗窗。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
2 | 霍邱县曹庙镇甄岗自来水厂 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不满足规定要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：未配置灭火器；部分电器线路敷设不满足规范要求；过滤水池采用泡沫夹芯板搭建；值班室使用大功率电器（小太阳）；设备用房堆放货物。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2、按照规范要求配置消防器材；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；拆除泡沫夹心板搭建的功能性用房；规范大功率电器使用；清除设备用房的货物，严格按照规定要求管理。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
3 | 霍邱县宋店镇阖家福购物中心 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：安全出口被堵塞；部分疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将安全出口堆积的杂物清理干净；尽快维修损坏的消防设施，确保其完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
4 | 霍邱县城关镇中心小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志损坏；部分灭火器损坏；部分消防软管卷盘损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散通道内堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；将安全出口堆放的杂物清理干净。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
5 | 北京亿展资产管理有限公司霍邱分公司（安天华府物业） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志和应急照明设备损坏；地下车库部分防火卷帘损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
6 | 霍邱县新店镇开源加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
7 | 霍邱县花园镇花园宾馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散通道内堆放杂物；采用可燃材料装修；在大厅内使用明火。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；将安全出口堆积的杂物清理干净；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；制定管理制度杜绝在公共区域使用明火。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
8 | 霍邱县龙潭镇卧龙休闲馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定消防安全制度；无防火检查、巡查和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志和应急照明设备损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求；内部走道和部分房间外窗均被室外广告牌遮挡。 | 1.应落实消防安全责任，根据单位实际情况制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管，拆除影响逃生和救援的广告牌。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
9 | 安徽尚品优客酒店管理有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志和应急照明设备损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
10 | 霍邱县三流乡三流加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：站房违规停放电动自行车。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.培训和教育员工电动自行车推放到指定停放点。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
11 | 霍邱惠民医院 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：封闭楼梯间违规停放电动自行车。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.培训和教育员工电动自行车推放到指定停放点。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
12 | 霍邱蓼城中西医结合医院 | 安徽中立消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：公共区域抽烟现象较多。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.加强巡查检查、做好病人及陪护人员消防安全宣传工作。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
13 | 霍邱县城关镇百丽轻奢酒店 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分安全出口堆放杂物。 | 1.禁止安全出口堆放杂物，培训教育员工履行相关职责。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
14 | 李氏庄园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：应急处置力量不足。 | 1.加强员工培训、增强应急处置力量。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
15 | 霍邱县周集镇信心老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
16 | 霍邱县范桥镇百盛超市 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录，无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员数量不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
17 | 霍邱华之康精神专科医院有限公司 | 安徽维宁消防安全技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓水压不足；安全出口停放电动自行车；部门房间采用塑料扣板吊顶。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；尽快拆除塑料扣板吊顶；制定电动自行车管理制度，杜绝此类现象发生。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
18 | 霍邱县高塘镇渠东加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的维修保养。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
19 | 霍邱夜潮酒吧 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
20 | 霍邱县户胡镇马陈加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
21 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱花园加油站 | / | 1、单位主体责任落实不到位，包括：未开展每日防火巡查、检查记录。 | 1、应落实消防安全责任，如实开展登记防火巡查、检查记录。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
22 | 霍邱县金帝网吧 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
23 | 霍邱县河口镇银瓶液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
24 | 霍邱县启航网咖 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分地面疏散指示标志损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求，安全出口设置不满足规范要求。 | 1.尽快维修损坏的消防设施，确保其保持完好有效；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；更改安全出口设置，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
25 | 霍邱县帅乐网咖 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的维修保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；火灾自动报警系统无持证人员值班，现场值班人员操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道堆放杂物；楼梯间内设置易燃广告灯箱及杂物间。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快清除疏散通道的杂物，拆除广告灯箱及杂物间。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
26 | 霍邱县花园镇中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的维修保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：疏散指示标志、应急照明灯设置不符合规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展并登记防火巡查、检查记录；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快找专业人士维修设置的消防设施，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
27 | 霍邱县潘集镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.消防安全制度落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：承担灭火和组织疏散任务的人员不足，未定期开展培训。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
28 | 霍邱县人民法院 | 安徽省儒徽建设工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志损坏；防火门损坏。 | 1、应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快找专业人士维修或采购消防设施，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
29 | 中国农业银行霍邱县支行 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不满足规定要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；常闭式防火门常开。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；加强巡查检查、做好职工的消防安全宣传工作。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
30 | 霍邱县范桥镇双元信心老年公寓 | / | 1.消防安全制度落实不到位，包括：员工消防安全培训和消防演练记录不符合要求；防火检查、巡查记录不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足，现场值班人员操作自动消防设施能力不足；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：承担灭火和组织疏散任务的人员不足，未定期开展培训。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火检查、巡查记录；组织员工进行消防安全设施专业培训，取得证书后规范上岗；2.应完善消防安全重点单位基础资料，明确承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
31 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱长集高速公路进出口加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器标识标签损坏。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.重新张贴灭火器标识标签。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
32 | 霍邱县石店镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火检查、巡查和消防演练不符合规定；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.应完善消防安全重点单位基础资料，消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
33 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 安徽谊钢消防工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：办公区、宿舍区大量防火门老化变形；管道井未封堵完全、堆放杂物；部分烟感探测器防尘罩未拆；食堂冷库未进行防火分隔；食堂内走道未设置风机；部分电器线路敷设不满足规范要求；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快维修或定制防火门；摘除烟感防尘罩；管道井杂物清理完毕，井口封堵完全，使其保持完好有效；找专业人士将食堂内部设置风机；冷库进行防火分隔；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；应尽快修理喷淋泵；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案和“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
34 | 霍邱县漫联影视文化传媒有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
35 | 霍邱县宋店镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队
36 | 霍邱县薛集加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练不满足规定要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实开展防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快将明敷电器线路穿阻燃套管。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援大队