## Sheet1
2月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县瑞缘酒店管理有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：四楼防火门闭门器损坏；部分消火栓水带破损。 | 1.尽快维修或重新购买防火门闭门器，更换破损的消防水带，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县城关镇比家美商务宾馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明灯、疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县龙马商务宾馆有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分防火门损坏；湿式报警阀未能联动启泵；火灾自动报警系统存在故障、火警；喷淋系统故障、部分楼层压力为零；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿管保护；及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县城关镇至尊国际酒店 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火门未封堵完全；油烟管道未定期清理；楼顶堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快将厨房防火门封堵完全；油烟管道定期清理，并制定油烟管道清洗记录表；及时清理楼顶堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县城关镇金泊岸假日酒店 | 六安众安消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分房间未安装烟感；楼梯间堆放杂物；防火门未保持常闭状态；部分疏散指示标志、应急照明未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；尽快购买感烟探测器进行安装；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；常闭式防火门应保持常闭状态；应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 安徽尚品优客酒店管理有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：一层楼梯间堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 安徽仁豪商务酒店有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：餐厅消火栓被遮挡；配电间堆放杂物、线路未穿管保护；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快清理消火栓前的杂物；清理配电间堆放的杂物，将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县日升宾馆酒店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人员值班；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 六安市霍邱县宋店镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志维护保养；教职工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水箱、水池水位显示装置未保持完好有效；室内消火栓无水；喷淋系统无水；部分疏散指示标志、应急照明、安全出口标志停用、损坏；消防水泵控制柜处于手动状态；楼梯间堆放杂物；教学楼厕所使用塑料扣板吊顶；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县石店镇中心幼儿园 | / | 1.单位存在火灾隐患，包括：防火门防火涂料脱落、密封条破损；部分应急照明未保持完好有效。 | 1.尽快将防火门防火涂料重新涂刷，更换防火门密封条；应尽快维修或采购应急照明灯，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县彭塔镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无人值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防联动控制器、消防广播停用；室内消火栓停用；喷淋系统停用；部分疏散指示标志、应急照明、安全出口标志停用、损坏；消防水泵房停用；稳压泵停用；楼梯间型式不满足规范要求；消防电源监控器停用；电器线路监控器停用；消防控制室水泵强启控制柜停用；消防主管道未采取保温措施；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；对消防主管道进行保温措施；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县高塘镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓无水；楼梯间堆放杂物；末端试水压力表为零；女生宿舍部分灭火器过期；会议室电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；应尽快维修或采购灭火器，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 夏店镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：宿舍使用大功率电器；消防控制室无人值班；巡检控制柜停用；稳压泵或压力开关故障；火灾报警控制器大量火警未处置、主电源故障；液位显示仪断电停用；部分防火门未灌浆；末端试水压力表为零；一楼二楼末端试水未设置压力表；消防控制室水泵强启控制柜停用；消防电源监控器停用；湿式报警阀未能联动启泵；双电源故障或为一路供电；消火栓泵停用；图形显示装置停用；楼梯间、走廊停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将宿舍大功率电器挪移禁止使用；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；尽快将防火门进行灌浆；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县临水镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：设置不可开启的防盗窗；部分疏散指示标志、应急照明停用、损坏；室内消火栓无水；部分房间使用塑料扣板吊顶；教室宿舍使用大功率电器；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口；应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；及时拆除塑料扣板吊顶，使用符合安全标准的材质；将宿舍大功率电器挪移禁止使用；将裸露的电器线路穿管保护；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县岔路镇水楼养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：图形显示装置系统时间记录有误；部分电器线路未穿阻燃套管保护。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护；重新设置图形显示装置系统时间，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县夏店镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证上岗值班人员；微型消防站灭火、组织疏散任务等人员的培训不符合要求；应急处置预案不符合单位实际情况，消防演练不符合要求；夜间巡查、记录不符合实际。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县周集镇万家老年公寓 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水箱漏水、水位不足；楼梯间防火门未保持常闭状态。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；常闭式防火门应保持常闭状态。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县京皖养老服务有限公司 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分消防供水管道外保温缺失；部分电器线路未穿阻燃套管保护。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将裸露的电器线路穿管保护；修补消防供水管道外保温。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县石店镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县冯瓴镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防泵控制柜处于手动状态。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将消防泵控制柜设置在自动状态。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县邵岗乡茨墩养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规定；员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路未穿阻燃套管保护。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县花园镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规定；员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：西楼二楼安全出口锁闭；楼梯间堆放杂物；消防水泵房管道连接螺母及支架锈蚀；西楼末端试水阀门漏水。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.安全出口应保持畅通；及时清理楼梯间堆放的杂物；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县马店镇安阳山老年公寓 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县白莲乡联桥养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路未穿阻燃套管保护；楼梯间内堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将裸露的电器线路穿管保护；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县冯瓴镇马台养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快维修或更换损坏的疏散指示标志，使其完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县户胡镇养老服务中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路附属不满足规范要求；消防栓泵远程启动无反馈。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将电器线路敷设的可燃塑料管更换为防火套管；找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县城西湖乡养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录不符合规定；员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；火灾自动报警系统存在大量屏蔽点和火警。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快将裸露的电器线路穿管保护；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县经济开发区养老服务中心 | 江苏中南消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：水池水位不足、管道渗漏；消防水带老化、破损。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.更换破损的消防水带，使其保持完好有效；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县马店镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间内堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县第一人民医院 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室值班记录填写不规范；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵控制柜未设置自动状态；部分区域未设置应急照明、疏散指示标志；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未严格落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记消防控制室值班记录；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将消防水泵控制柜设置在自动状态；应尽快安装应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，严格落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县乌龙镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：防火门未安装闭门器；部分疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快采购并安装防火门闭门器；应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县第二人民医院 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明灯未保持完好有效；食堂部分防火门闭门器、顺序器拆除。 | 1.应尽快维修或采购应急照明灯，使其满足规范要求；尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱惠民医院 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：防火门密封胶条未保持完好有效；楼梯间防火门未保持常闭状态；消防软管卷盘转动摆动角小于90度；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换防火门密封胶条；楼梯间防火门保持常闭状态；调整消防软管卷盘转动摆动角，不小于90度；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县石店镇中心卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；一层西侧安全出口开启方向错误。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护；调整安全出口开启方向，应朝向疏散方向。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
35 | 霍邱县临水镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县户胡中心卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：北侧综合楼一层中医馆未设置疏散指示标志、应急照明、灭火器；疏散通道设置有影响疏散的康复机械，出口疏散门开启方式有误，出口1.4米内有台阶；西侧第二、三层楼梯防火门开启方式有误；西侧三楼楼梯间未设置应急照明；楼顶使用泡沫夹芯板搭建卫生间；食堂设置有不可开启形式的防盗窗。 | 1.应尽快采购安装灭火器、应急照明、疏散指示标志，使其满足规范要求；及时清理疏散通道堆放的康复机械；安全出口的疏散门应朝向疏散方向开启；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
37 | 霍邱安定精神专科医院 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器、疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护；应尽快维修或采购灭火器、疏散指示标志，使其满足规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
38 | 霍邱县临淮岗镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：南侧办公楼未采用防火门分隔作为安全出口；疏散通道未设置疏散指示标志、应急照明；南侧一楼楼梯间设置配电柜，未进行防火分隔；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快采购安装疏散指示标志、应急照明，使其满足规范要求；应尽快找专业人士对南侧办公楼、一楼楼梯间进行防火分隔，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
39 | 霍邱县经济开发区社区卫生服务中心 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；消防泵未能联动启泵；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
40 | 霍邱工业学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；控制室无人值班，无持证上岗人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：宿舍疏散楼梯堆放杂物；宿舍区大量疏散指示标志、应急照明损坏；学生宿舍违规用电、使用大功率电器；灭火器设置、配置不符合规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理楼梯间堆放的杂物；尽快维修或更换损坏的应急照明、疏散指示标志，使其完好有效；尽快将大功率电器挪移禁止使用、并做好日常管理；应尽快采购灭火器，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
41 | 霍邱县城西湖乡中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂操作间采用塑料扣板吊顶；食堂设置不可开启的防盗窗；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
42 | 霍邱县石店镇社文学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未落实每日防火巡查；2.单位存在火灾隐患，包括：消火栓一泵故障；防火门密闭性不符合规范要求；防火门密封条脱落、无闭门器、顺序器；部分电器线路敷设不满足规范要求；安全出口疏散门型式不满足规范要求；油烟管道未定期清理；部分应急照明损坏、疏散指示标志脱落；疏散楼梯设置不符合规范要求；部分消火栓门框变形。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.防火门配件安装齐全，尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；食堂及宿舍入口疏散门更换；定期清理油烟管道；脱落及损坏的消防设施应及时更换、维修。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县新店镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍楼二楼淋浴间使用泡沫夹芯板搭建；宿舍楼二楼、三楼安全出口开启方向不符合规范要求；食堂设置不可开启形式的防盗窗；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；安全出口的门应朝向疏散方向开启；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
44 | 霍邱县夏店镇中心小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；办公楼二楼部分办公室使用泡沫夹芯板；食堂部分房间使用塑料扣板吊顶；综合楼部分疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；及时拆除塑料扣板吊顶；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快维修或采购疏散指示标志，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
45 | 霍邱县孟集镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：未设置消防泵房；室内消火栓停用；喷淋系统停用；火灾报警控制器大量火警未处置；部分疏散指示标志、应急照明、安全出口标志停用、损坏；教师宿舍使用大功率电器；高位水箱无水；一楼二楼末端试水未设置压力表；厨房油烟管道未及时清理；设置不可开启形式的防盗窗；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；宿舍大功率电器挪移禁止使用；油烟管道定期清理，并制定油烟管道清洗记录表；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
46 | 霍邱县宋店镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：食堂一层设置不可开启形式的防盗窗；未设置应急照明；防火门未设置闭门器、顺序器；部分电器线路敷设不满足规范要求；男生宿舍二层应急照明灯停用；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；应尽快采购安装应急照明，使其满足规范要求；尽快采购安装防火门闭门器、顺序器；将裸露的电器线路穿管保护；男生宿舍二层应急照明灯恢复正常状态；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
47 | 霍邱县高塘镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍二层电器线路敷设不满足规范要求；宿舍楼一层设置不可开启形式的防盗窗；男生宿舍楼部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；应尽快维修或采购应急照明、疏散指示标志，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
48 | 霍邱县岔路镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：男生宿舍、办公楼疏散指示标志、应急照明未保持完好有效；食堂、宿舍设置不可开启形式的防盗窗；食堂电器线路敷设不满足规范要求；食堂操作间安全出口门开启方向错误；男生宿舍部分灭火器过期；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购应急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；安全出口的门应朝向疏散方向开启；将裸露的电器线路穿管保；尽快采购配备灭火器；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
49 | 霍邱县户胡镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：办公室内、宿舍楼梯间停放电动自行车；男生宿舍楼、办公楼部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快维修或采购应急照明、疏散指示标志，使其满足规范要求；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
50 | 霍邱县城关镇好乐迪视听广场 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效。 | 2.及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
51 | 霍邱县城关镇家之都超市汇峰店 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门闭门器损坏。 | 2.尽快维修或重新购买防火门闭门器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
52 | 霍邱县周集镇易购生活超市 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制无持证人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分房间使用可燃塑料吊顶；图形显示装置故障；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护；维修图形显示装置，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
53 | 霍邱县经济开发区白庙村亿家福超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；冷库防火分隔不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；应尽快找专业人士对冷库进行防火分隔；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
54 | 霍邱县冯井镇惠民之家生活超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；员工消防安全培训和消防演练记录不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效；部分应急照明未保持完好有效；消火栓前堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效；应尽快维修或采购应急照明，使其满足规范要求；尽快清理消火栓前的杂物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局
55 | 霍邱县生活之都商贸有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在火灾隐患，包括：部分防火门密封条未保持完好有效、未常闭；部分防火门变形；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分烟感探测器脱落；部分喷淋涂覆；冷库防火分隔不符合规范要求。 | 1.及时更换防火门密封条，防火门保持常闭；维修或更换变形的防火门；尽快将明敷电器线路穿阻燃套管；更换安装烟感探测器；清除被涂覆的喷淋；应尽快找专业人士对冷库进行防火分隔。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 3月31日前将整改情况上报消防救援局