## Sheet1
3月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县花园镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍二层部分灭火器损坏；综合楼走廊、办公室室内停放电动自行车；教学楼灭火器数量不足，部分应急照明损坏；食堂消防软管卷盘无水；食堂后厨部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的灭火器、应急照明，使其保持完好有效；将停放在走廊、室内的电动自行车挪移并停放在空旷的地方；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县恒润达成品油销售有限公司冯范路加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间堆放杂物；一楼办公室、二楼卫生间电器线路敷设不符合规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县中信加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：配电房防火门未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
4 | 中共霍邱县委党校 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器已过期；部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；防排烟风机主机多线无法联动起风机；部分排烟风机手自动无法启动；高压配电房内七氟丙烷过期欠压；主机有故障、屏蔽；CRT图形显示装置故障。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时更换或维修灭火器、应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县爱乐奇托育服务有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定，巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间存放液化气罐；楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；消火栓前堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱长集LNG气化站 | 安徽省正平消防工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵房一处水管转接处漏水；部分灭火器标志标识未保持完好有效；部分消防水带未保持完好有效。 | 1.维修消防水泵房漏水水管，使其保持完好有效；及时采购更换灭火器、消防水带，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县临淮岗镇晨鸣超市 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一层安全出口锁闭；一层消防软管卷盘安装错误；一层酒品区仓库电器线路敷设不满足规范要求；一层设置影响疏散逃生、灭火救援的障碍物。 | 1.尽快打开锁闭的安全出口，使其保持通畅；重新安装消防软管卷盘，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；尽快拆除部分区域设置影响疏散逃生的障碍物。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县临淮岗镇永想幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；未设置应急照明、疏散指示标志；厨房储物间使用可燃材料吊顶。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护;设置应急照明、疏散指示标志;及时拆除可燃材料吊顶，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县孟集镇吴家岗幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见每日防火巡查、检查记录；无员工消防安全培训和消防演练记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：门窗处设置影响疏散逃生的防盗网；部分电器线路敷设不满足规范要求；未设置应急照明、疏散指示标志；厨房储物间使用可燃材料吊顶。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时将窗口处的防盗网拆除，使其保持不影响疏散逃生；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快设置安装急照明灯、疏散指示标志，使其满足规范要求；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县周集镇晶都大酒店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；安全出口处堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；及时清理安全出口处堆放的杂物，使其保持通畅；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县新店镇松林幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：设置影响疏散逃生的防盗窗；部分电器线路敷设不满足规范要求；公共疏散通道、楼梯间未设置疏散指示标志、安全出口标志、应急照明；部分区域采用塑料扣板吊顶；教室、宿舍疏散门开启方向有误；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时拆除影响逃生的防盗窗；将裸露的电器线路穿管保护；采购并设置疏散指示标志、安全出口标志、应急照明，使其满足规范要求；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；尽快更改疏散门开启方向，应朝向疏散方向开启；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县李集益民液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：泵房电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县申琨加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；厨房未配备灭火器；部分过滤式呼吸器过期；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；应尽快采购配备灭火器、过滤式呼吸器，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县文峰高级中学 | 安徽兆九工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室值班记录未如实填写；2.单位存在的火灾隐患，包括：大礼堂功能性用房烟感防尘罩未摘除；室外消火栓阀门故障。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记消防控制室值班记录；2.尽快拆除烟感防尘罩；尽快维修故障的消火栓阀门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县马店镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分楼梯间防火门变形，未保持完好有效；部分安全出口标志损坏，大量应急照明处于充电状态；二层疏散通道处设置手术室，且被锁闭；二层卫生间采用塑料扣板吊顶。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修防火门、安全出口标志、应急照明，使其保持完好有效；尽快打开锁闭的疏散通道，使其保持通畅；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县城关镇大玩家娱乐城 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县孟集镇天福源购物广场 | 安徽兆九工程技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：喷淋泵联动无反馈；防火卷帘控制盒未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分防火门闭门器、顺序器缺失，且未灌浆；部分疏散通道堆放杂物；部分区域采用木龙骨吊顶；呼吸面罩过期。 | 1.可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器，并将防火门门框处用防火封堵材料填塞填充；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时更换过滤式呼吸器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县第一中学霍邱县第三中学城南分校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：宿舍楼部分应急照明未保持完好有效;宿舍楼电动自行车入户停放；教师宿舍疏散通道设置栅栏、安全出口锁闭且数量不足；常闭式防火门常开；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时更换或维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；拆除设置的栅栏；尽快打开锁闭的安全出口并增设安全出口数量，并保持通畅；常闭式防火门应保持常闭状态；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县周集中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：宿舍、教室等门窗处设置影响灭火疏散的防盗网；食堂轻便水龙未安装完好；食堂应急照明、疏散指示等消防设施停用；防火门未安装闭门器、顺序器、未灌浆；管道井未封堵；女生开水房，洗衣房使用泡沫夹芯板搭建；女生宿舍少一部疏散楼梯。 | 1.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；将食堂轻便水龙安装完毕；将停用的食堂应急照明、疏散指示恢复使用状态；尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器；将管道井封堵完全；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；女生宿舍增设疏散楼梯。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
20 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱宋店加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县曹庙镇吴阳初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：男女生宿舍楼、食堂应急照明、疏散指示标志缺失；办公室、教师宿舍、食堂电器线路敷设不满足规范要求；电动自行车入户停放充电；部分灭火器保险装置脱落；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时购买安装应急照明、疏散指示标志，使其符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；及时更换或维修灭火器，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县河口镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：干粉灭火器全部过期；部分防火门门框未灌注水泥砂浆；消防软管卷盘开启角度小于90度；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修已过期的灭火器，使其满足规范要求；尽快将防火门进行灌浆；更改消防软管卷盘开启角度，不小于90度；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
23 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱周集加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县周集顺发液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：机动车进入充气区；室外消火栓设置不符合规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将机动车挪移并停放在空旷的地方；改造室外消火栓，使其满足规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县冯井镇养老服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：一层部分宿舍、消防水泵房控制柜电气线路敷设不符合规范要求。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县周集镇养老服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓泵启动联动控制器无反馈；部分电器线路敷设不满足规范要求；消防电话故障。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；维修或更换消防电话，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县城关镇豪泰之家宾馆 | 安徽省正平消防有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼顶电梯井使用泡沫夹芯板搭建；四楼防火门破损；三楼布草间缺少烟感、喷淋头；一、二层疏散楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；室内消火栓无水；一楼消火栓被遮挡；部分防火门未灌浆。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿管保护；及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县白莲乡中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：男女生宿舍楼、食堂应急照明、疏散指示标志缺失；办公室、教师宿舍、食堂电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器保险装置脱落；厨房防火分隔不满足规范要求；教师宿舍楼梯间内堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的灭火器、应急照明、疏散指示标志，使其符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快找专业人士对厨房进行防火分隔；及时清理楼梯间堆放的杂物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县城关镇韩泉宫洗浴休闲馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示标志损坏；部分排烟风机手动启动无反馈；防烟楼梯间前室堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其符合规范要求；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时清理楼梯间堆放的杂物；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县宋店镇养老服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：应急广播联动故障；消防泵传输信号故障，自动停泵；喷淋系统运行不正常，末端试水及湿式报警组无法联动启泵；消防水泵房堆放杂物；餐厅电器线路敷设不满足规范要求；末端试水动压为零。 | 1.可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时清理水泵房内堆放的杂物；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县孟集镇吴家岗养老中心 | 安徽合富工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵房支架、底座锈蚀；消防水泵房电器线路敷设不满足规范要求；消防水带老化。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护；及时更换消防水泵房支架、底座、消防水带，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县人民检察院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：北侧综合楼室内消火栓压力不足；室外设备用房防火门设置不符合规范要求；厨房防火分隔不符合规范要求；厨房、食堂未配置灭火器；北侧综合楼部分灭火器已过质保期；食堂未设置安全出口标志；南侧办公楼楼梯间型式不符合规范要求；火灾自动报警控制器存在大量故障；南侧办公楼东侧楼梯间设置配电柜，防火分隔不符合规范要求；厨房、食堂操作间部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；应尽快找专业人士对厨房、南侧办公楼东侧楼梯间配电柜进行防火分隔；及时更换或维修灭火器，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
33 | 国网安徽电力公司霍邱县供电公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：配电房管道井、桥架封堵不满足规范要求；办公室电器线路敷设不满足规范要求；部分防火门密封胶条脱落；部分消防软管卷盘未能开启90度；水泵房主管道漏水、接口处锈蚀；新风系统管道穿越强电间；部分强电井、弱电井未设置烟感报警器；水井堆放杂物、封堵不满足规范要求；内部消防用电与生活用电未单独设置；火灾自动报警系统存在大量故障、火警屏蔽点；部分功能性用房未设置感烟探测器；高压配电房未设置防灭火系统。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2、可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；及时更换、维修防火门脱落的密封条；及时清理水井内堆放的杂物，并进行封堵。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
34 | 皖西经济技术学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；控制室无人值班，无持证上岗人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防联动控制器存在大量故障和报警信号未及时处理;消防水泵房电源控制柜全部处于断电状态；楼顶稳压泵控制拒处于停止状态，手动启动后压力表无动作；常闭式防火门全部处于敞开状态；部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；常闭式防火门应处于常闭状态；及时更换或维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
35 | 霍邱县融媒体中心（广播电视台） | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：电动车充电棚占用消防车道、消防登高操作面；充电线路敷设不满足规范要求；未设置水泵接合器；消防联动控制柜主机存在大量火警和故障未及时处理；柴油发电机房未与高压配电房和柴油桶进行有效分隔；南侧院内使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；消火栓泵和喷淋泵有一台泵体漏水；部分火灾探测器防尘罩未摘除；九楼气体灭火系统主机存在故障；九楼机房防烟面罩过期；楼梯间内堆放杂物；九楼走道未设置声光报警器；消防控制室远程启泵无反馈；末端试水装置压力表显示为0；九层设置影响疏散的电磁门；大部分楼梯间常闭式防火门全部处于敞开状态、部分未保持完好有效；配电房、柴油发电机房以及水泵房防火分隔不满足规范要求；加压送风系统未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.禁止占用消防车道、消防登高操作面，建议挪移充电棚；将裸露的电器线路穿管保护；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；应尽快找专业人士对柴油发电机房、配电房和水泵房进行防火分隔；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；尽快摘除火灾探测器防尘罩，使其保持完好有效；及时更换损坏的防烟面罩，使其保持完好有效；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效，常闭式防火门应处于常闭状态；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县周集镇开元中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；未见近期消防设施维保记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；电动自行车走廊停放并充电；部分应急照明、疏散指示标志损坏，且设置不符合规范要求；教学楼、办公楼设置不可开启的防盗窗；男、女生宿舍楼使用卷帘门，封闭楼梯间未设置防火门；食堂使用塑料扣板吊顶；部分电器线路敷设不满足规范要求；灭火器数量配置不足；教师宿舍区内使用明火；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防维保单位未公示，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；挪移停放在走廊的电动自行车，并停放在空旷的地方；及时更换或维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护；尽快采购配备灭火器，使其满足规范要求；教师宿舍禁止使用明火，尽快挪移；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
37 | 霍邱县阳剑文化传媒有限公司 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；未见近期消防设施维保记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门密封条未保持完好有效、未灌浆；部分应急照明、疏散指示标志脱落；部分电器线路敷设不满足规范要求；消防联动控制柜未保持有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防维保单位未公示，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换、维修防火门脱落的密封条，并进行灌浆；应尽快维修或更换应急照明、疏散指示标志，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应落实“五实N岗”责任体系，及时公示消防设施维保单位。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
38 | 霍邱县长集镇科技园学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：二楼厕所使用塑料扣板吊顶；部分应急照明损坏；部分电器线路敷设不符合要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；及时更换或维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
39 | 霍邱县康达实业有限责任公司长集分公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵控制柜未保持完好有效；消火栓口与消防水带连接处漏水；配电室防火门不符合规范要求；电动自行车停放在充装区；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快维修消防水泵控制柜，使其能正常使用；更换或维修消火栓口、防火门，使其保持完好有效；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
40 | 霍邱县第二中学（初中部） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂、体育馆应急照明损坏；宿舍、食堂电器线路敷设不满足规范要求；厨房操作间防火分隔不满足规范要求；体育馆一层安全出口被更改后不满足规范要求；体育馆一层改造后疏散及排烟不符合规范要求。 | 1.及时更换或维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快找专业人士对厨房进行防火分隔；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
41 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱龙达加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：站房一层安全出口标志故障；楼梯间堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的安全出口标志，使其保持完好有效；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
42 | 安徽皖粮购销有限责任公司军台分站 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防水池水位不足，稳压泵控制柜处于手动状态。 | 1.关注消防水池储水量，及时对消防水池进行补水；将稳压泵控制柜改为自动状态。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县夏店液化气站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：电动自行车入户停放；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
44 | 霍邱县新店镇农机小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼、宿舍区未设置应急照明、疏散指示和安全出口标志；楼梯间采用可燃材料装修；食堂、宿舍设置有影响逃生、灭火救援的不可开启的防盗窗；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.按规范要求设置应急照明、疏散指示和安全出口标志；及时拆除楼梯间的可燃材料，更换符合安全标准的材质；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
45 | 安徽星鑫材料科技股份有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间堆放杂物；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求。 | 1.及时清理楼梯间杂物；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
46 | 安徽省霍邱中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂部分疏散指示标志、防火门未保持完好有效；食堂二层办公室使用塑料扣板吊顶；食堂三层楼梯间堆放杂物；食堂二层厨房燃气报警器停用，厨房防火分隔不满足规范要求；食堂二层操作间使用泡沫夹芯板分隔；食堂二层操作间部分电器线路敷设不符合规范要求；食堂一层、二层冷库防火分隔不满足规范要求。 | 1.及时更换或维修损坏的疏散指示标志、防火门，使其保持完好有效；及时拆除使用的塑料扣板，更换符合安全标准的材质；及时清理楼梯间堆放的杂物；燃气报警器通电恢复正常工作状态；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快找专业人士对厨房、冷库进行防火分隔。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
47 | 霍邱县城关镇第九空间量贩飚歌城 | 安徽强润消防技术有限公 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：楼梯间防火门老化变形、未保持完好有效；三层灭火器已过期；三层部分室内消火栓栓口锈蚀无法打开；三层机房防火门被擅自拆除；2-3层室外楼梯间内电灯线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.及时更换或维修损坏的灭火器、防火门，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
48 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括食堂、厨房防火门设置不符合规定要求；食堂、宿舍应急照明、疏散指示标志电器线路敷设不满足规范要求；冷库、植物油防火分隔不满足规范要求；部分配电室管道井未封堵到位；温泉度假区室内消火栓无水；宿舍楼一层西侧安全出口被锁闭；宿舍、温泉度假区楼梯间形式不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；应尽快找专业人士对冷库、植物油进行防火分隔；将管道井封堵完全；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
49 | 霍邱县孟集镇王圩初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：食堂、宿舍楼电器线路敷设不满足规范要求；食堂未设置应急照明、疏散指示标志；电动自行车楼梯违规停放；宿舍楼应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；宿舍楼、教学楼安全出口设置影响疏散逃生的铁栅栏；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；及时更换或维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
50 | 霍邱县家之都商贸有限公司 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求； 二楼部分疏散指示标志损坏；二楼防火卷帘控制器损坏；排烟风机故障；防火门密封条损坏。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.及时更换、维修防火门脱落的密封条等；将裸露的电器线路穿管保护；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
51 | 霍邱县三里液化气站有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定，巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：电动自行车入户停放，过滤式呼吸器过期；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时更换过滤式呼吸器，电动自行车有序规范停放；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
52 | 霍邱县城关镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定，巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：一层西侧安全出口设置不符合规定，部分烟感探测器未保持完好有效，三楼楼顶试验消火栓压力不足，一层、三层楼梯间防火门设置不符合规定；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
53 | 中化石油安徽六安有限公司霍邱县周集加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局
54 | 霍邱县临淮岗镇永想小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：电瓶车入户停放;食堂使用塑料扣板吊顶;部分疏散指示标志未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将电动自行车挪移并停放在空旷的地方；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；及时更换或维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 4月30日前将整改情况上报消防救援局