## Sheet1
4月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县潘集镇大军车行 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县高塘镇渠东饭店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：婚宴厅使用可燃材料吊顶；未设置任何消防设施；消防排烟不符合规范要求。 | 1.及时拆除婚宴厅的可燃材料，更换符合安全标准的材质；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县彭塔镇千丝造型美容美发店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县嘉途酒店（个体工商户） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道堆放杂物；部分防火门闭门器损坏；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时更换或维修损坏的防火门闭门器，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县众兴集镇中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：一楼南侧楼梯部分电器线路敷设不满足规范要求；楼顶稳压泵故障；消防水泵房堆放杂物；疏散指示标志未保持完好有效；消防水泵控制柜损坏；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；及时更换或维修损坏的疏散指示标志、稳压泵、消防水泵控制柜，使其保持完好有效；及时清理消防水泵房堆放的杂物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县育英学校(新校区) | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：1号喷淋稳压泵未保持完好有效；学生宿舍部分疏散通道被占用；消防控制室直启应急启动装置未保持完好有效。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时清理被占用的疏散通道，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县龙潭镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：教室、宿舍、食堂设置影响疏散逃生的障碍物；宿舍疏散指示标志、应急照明未保持完好有效；疏散楼梯间堆放杂物；食堂二楼使用泡沫夹芯板搭建；宿舍、开水间、配电间电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器未保持完好有效；厨房操作间使用塑料吊顶扣板；厨房二楼存储、使用醇基燃料，分隔不满足规范要求；宿舍楼内停放电动自行车；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.拆除部分区域遗留的障碍物；及时更换或维修损坏的疏散指示标志、应急照明灯，灭火器，使其保持完好有效；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间、塑料扣板吊顶，使用符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护；厨房二层应尽快找专业人士进行防火分隔；将停放在宿舍楼内的电动自行车挪移至空旷地方；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县长集镇苏果生活超市 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：冷库防火分隔不符合要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应尽快找专业人士对冷库进行防火分隔；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县直中心幼儿园（大同园） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见每日防火巡查、检查记录；无教职工消防安全培训和消防演练记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县师范学校 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见每日防火巡查、检查记录；教职工消防安全培训和消防演练记录不符合规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县人民法院 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：常闭式防火门常开；消防水池水位不足；部分灭火器保险装置脱落；楼顶排烟风机无法远程启动，手动启动后跳闸；地下车库排烟风机未保持完好有效；软件卷盘开启角度不足90度；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.常闭式防火应处于常闭状态；及时补充消防水池水量，且达到规范要求；及时更换或维修损坏的灭火器，使其保持完好有效；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 安徽永辉物流有限公司霍邱万达广场分公司 | 安徽庐遥建筑有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门闭门器、顺序器缺失、未灌浆；防火卷帘下堆放杂物；面包间防火分隔不满足规范要求。 | 1.尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器，并将防火门门框处用防火封堵材料填充；及时清理防火卷帘下堆放的杂物，使其保持通畅；应尽快找专业人士对面包间进行防火分隔。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县城关镇蓼都影院足疗中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：二楼配电房堆放杂物；风机控制柜损坏无法联动；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理二楼配电房堆放的杂物，使其保持通畅；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县新店镇养老服务中心 | 江苏国珏建设有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：末端试水无法联动启泵、远程和联动启泵后无法停止；部分防火门锈蚀。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县城关镇老年护理院 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道堆放杂物；楼梯间疏散指示标志、应急照明设置不满足规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分区域喷淋及感烟探测器缺失；部分老人房间感烟探测器防尘罩未摘除。 | 1.及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；重新设置楼梯间疏散指示标志、应急照明，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；采购并安装缺失的喷淋及感烟探测器；及时摘除感烟探测器防尘罩。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县河口镇养老服务中心 | 江苏国珏建设有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：湿式报警阀无法联动启泵。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县鼎盛汇峰足浴店 | 六安众安消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门变形。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时更换或维修损坏的防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县盛世台球俱乐部 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：火灾自动报警系统屏幕故障；烟感报警无法远程联动；部分地标故障；安全出口堆放杂物；软管卷盘设置不符合规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时更换或维修损坏的消防地标，使其保持完好有效；及时清理安全出口堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱七巢精品酒店有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：疏散楼梯堆放杂物；三层设置不可开启形式的防盗窗；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理疏散楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱经济开发区白庙初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼、宿舍设置影响逃生、灭火救援的障碍物；办公楼、宿舍楼部分应急照明、疏散指示标志损坏；宿舍一层室内消火栓水带、水枪未保持完好有效，且部分消火栓内配件缺失；宿舍部分电器线路敷设不符合要求；女生宿舍4层西侧疏散通道防火门及食堂操作间防火门闭门器、顺序器损坏，且未灌浆；女生宿舍部分灭火器未保持完好有效；宿舍、食堂消火栓无水；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快拆除部分区域遗留的障碍物，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；及时更换或维修损坏的应急照明灯、疏散指示标志、灭火器、消火栓水带、水枪，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器，并将防火门门框处用防火封堵材料填充；可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司霍邱八里加油站 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效；楼梯间堆放杂物。 | 1.及时更换或维修损坏的防火门，使其满足规范要求；及时清理疏散楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县阿波罗嗨歌总汇（个体工商户） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：软件卷盘开启角度不足90度。 | 1.更改消防软管卷盘开启角度，不小于90度。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县体育中心 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门、消防地标、防火卷帘未保持完好有效；消防水池水位不足；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换或维修损坏的防火门、消防地标、防火卷帘，使其满足规范要求；及时补充消防水池水量，且达到规范要求；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱西湖加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县蓝黛餐饮娱乐有限公司 | 六安清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：风机房堆放杂物；部分灭火器接近临界值；部分电器线路敷设不满足规范要求；一具疏散指示标志备电故障。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时清理风机房堆放的杂物，使其保持通畅；及时充装或更换灭火器，使其满足规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；维修或更换故障的疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县户胡镇高镇初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无教职工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器标签褪色；部分疏散指示标志、应急照明损坏；部分楼栋未设置疏散指示标志、应急照明；部分电气线路敷设不满足规范要求；食堂防火门门框未灌水泥砂浆；食堂个别房间使用塑料扣板吊顶；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时维修或更换灭火器、疏散指示标志、应急照明，使其满足规范要求；及时购买安装应急照明、疏散指示标志，使其符合规范要求；将裸露的电器线路穿管保护；将防火门门框处用防火封堵材料填充；及时拆除塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱火车站 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防控制室电器线路不符合规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县城西湖乡卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；员工消防安全培训和消防演练不符合规范要求；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县嘉通娱乐有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：大厅一处电器线路敷设不满足规范要求；配电房未安装烟感、喷淋；封闭楼梯间、疏散通道堆放杂物。 | 1.将裸露的电器线路穿管保护；配电房安装烟感、喷淋;及时清理封闭楼梯间、疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县周集镇志立学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：教室、宿舍、食堂设置影响疏散逃生的障碍物；宿舍楼安全出口设置移门；宿舍楼楼梯间设置栅栏；宿舍楼部分应急照明损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；尽快拆除楼梯间设置的栅栏，使其符合规范要求；及时更换或维修应急照明，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县兴华中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：男生宿舍安全出口数量不足；男生宿舍楼应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；食堂一层疏散门采用卷帘门；男女生学生宿舍、食堂、教职工宿舍均设置有可燃材料吊顶；男女生宿舍楼、食堂、教职工宿舍部分电器线路敷设不符合规范要求；男女生学生宿舍、食堂均设置不可开启的防盗窗；食堂二层、教职工宿舍采用泡沫夹芯板搭建功能性用房。 | 1.增加一个男生宿舍楼安全出口，维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；更换食堂一层疏散门；及时拆除可燃材料吊顶、泡沫夹芯板搭建的房间，更换符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿阻燃套管保护；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改可开启的消防救援窗口。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县乌龙镇马庙养老中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县星奇多电玩娱乐中心（个体工商户） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县蓼城嘉利大酒店有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：火灾自动报警系统主机故障，无法实现报警及联动功能；延迟器漏水；喷淋、消火栓共用一组泵、一台控制柜，控制柜无法确保同时处于自动状态，且设置不满足规范要求；水泵房、办公区电器线路敷设不满足规范要求，堆放杂物；配电房堆放杂物，灭火器配置不满足规范要求；楼梯稳压系统停用；水箱稳压灌锈蚀严重；管道保温损坏；二楼宴会厅大面积可燃材料装修（吊顶）；水井未封堵；二楼厨房防火分隔不满足规范要求；楼梯间堆放杂物；水泵结合器保温材料设置不满足要求；末端试水排水设置不符合规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行;将裸露的电器线路穿管保护；及时清理水泵房、配电房、楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；及时更换或维修损坏的灭火器，使其保持完好有效；及时拆除可燃材料吊顶，更换符合安全标准的材质；将水井管道处用防火封堵材料填充；应尽快找专业人士对二楼厨房进行防火分隔；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
35 | 霍邱县邵岗乡卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；员工消防安全培训和消防演练不符合规范要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不符合规范要求；楼梯间形式不满足规范要求；一层设置影响疏散逃生的障碍物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.将裸露的电器线路穿管保护；更改楼梯间形式，使其满足规范要求；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改为可开启的消防救援窗口；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县彭塔镇赵圩养老中心 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；员工消防器材使用不熟练;2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
37 | 霍邱县冯瓴镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；员工消防安全培训和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门缺少闭门器、顺序器，钢制防火门门框未灌浆；妇幼保健站一楼设置不可开启形式的防盗窗；一楼楼梯间设置配电间，且防火分隔不满足规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器，并将防火门门框处用防火封堵材料填充；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；应尽快找专业人士对一楼楼梯间配电间进行防火分隔；将裸露的电器线路穿管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
38 | 霍邱县彭塔镇汪店养老中心 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；员工消防器材使用不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：卫生间使用可燃材料装修。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时拆除可燃材料，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
39 | 霍邱县城关镇双华徽商商务宾馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：四层疏散楼梯堆放杂物；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
40 | 霍邱县众兴集镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；员工消防器材使用不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：远程启泵无反馈；喷淋泵控制柜运行指示灯故障；消防泵控制柜电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
41 | 霍邱县醉春风健康管理有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：三楼一具地标备电故障；技师休息室旁消火栓被遮挡；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时维修损坏的消防地标，使其保持完好有效；及时挪移遮挡消火栓的障碍物；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
42 | 霍邱县白莲乡养老服务中心 | 安徽清大消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；员工消防器材使用不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：巡检柜停用；喷淋泵无法处于自动状态，处于自动状态时消防泵自动启动；末端试水无法联动启泵；部分电器线路敷设不满足规范要求；消火栓泵远程启泵无反馈；室内消火栓泵低压压力开关无法联动启泵；打印机无墨。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县曹庙镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示损坏。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时更换或维修损坏的应急照明、疏散指示，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
44 | 霍邱县宋店镇中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训、消防演练不符合规定，巡查检查记录不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：住院部一楼部分窗口设置不可开启形式的防盗窗；部分灭火器已过期；部分防火门闭门器缺失；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改为可开启的消防救援窗口；及时更换过期的灭火器；安装防火门闭门器，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
45 | 安徽临水酒业有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：生产车间防火门开启方向错误；生产车间疏散门设置不符合规范要求；包装车间防火门破损。 | 1.尽快更改生产车间防火门开启方向，应朝向疏散方向开启；重新设置生产车间疏散门，使其符合规范要求；维修或更换破损的防火门。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
46 | 霍邱县孟集镇养老服务中心 | 安徽富合工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：喷淋1泵漏水，未端试水未能联动启泵；湿式报警阀无法联动启泵；消防泵控制柜处于手动状态；部分电器线路敷设不满足规范要求；水池水量不足。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；及时补充消防水池水位，且达到规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
47 | 霍邱县龙源乙炔气体有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器保险装置脱落；充装车间、压缩车间屋顶使用泡沫夹芯板搭建；室外消火栓水压不足。 | 1.及时采购更换灭火器，使其保持完好有效；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
48 | 霍邱县马店镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂设置影响疏散逃生的障碍物；部分区域泡沫夹芯板搭建功能性用房；教学楼疏散指示标志、应急照明未通电。 | 1.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；及时拆除泡沫夹芯板搭建的房间，使用符合安全标准的材质；将教学楼疏散指示标志、应急照明通电，恢复正常使用状态。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
49 | 霍邱县潘集镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；员工消防器材使用不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；厨房油烟管道未及时清洗；CRT不能与报警主机同步火警；消火栓低压压力开关无法联动启泵；水池水量不足、水池漏水；部分水带老化未更换；水泵房支架锈蚀。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将裸露的电器线路穿管保护；厨房油烟管道应定期清洗；可尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时补充消防水池水位，且达到规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
50 | 霍邱县城关镇养老服务中心 | 安徽清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证上岗值班人员不足；员工消防器材使用不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分感烟探测器部污染；部分水带老化未更换；火灾自动报警系统报警点与图形显示装置不一致。 | 1.组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿管保护；及时采购、更换损坏的水带，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
51 | 霍邱县白莲乡卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍设置影响逃生、灭火救援的障碍物；疏散通道堆放杂物；部分电气线路敷设不符合要求。 | 1.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局
52 | 安徽开发矿业有限公司 | 河北嘉之源消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：调度楼部分防火门密封胶条脱落；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换安装防火门密封胶条，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 5月31日前将整改情况上报消防救援局