## Sheet1
8月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县晨星木业有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县洪府家宴饭店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：室内停放电动自行车；厨房油烟管道未及时清洗；使用塑料扣板装修；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器未保持完好有效。 | 1.将停放在室内的电动自行车挪移至空旷地方；定期清洗油烟管道；及时拆除可燃材料，更换符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿管保护；及时更换损坏的灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县臻可滋餐饮店（个体工商户） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：防火卷帘下、疏散通道堆放杂物；部分疏散指示标识未保持完好有效；后厨防火门密封条脱落、闭门器缺失。 | 1.及时清理防火卷帘下、疏散通道堆放的杂物；维修或更换疏散指示标志，使其保持完好有效；采购并安装防火门密封条、闭门器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县经济开发区名人足疗店 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；安全出口处未设置疏散指示标志；员工宿舍采用塑料扣板吊顶；员工宿舍使用明火（蚊香）；包厢内未设置独立式感烟探测器。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；找专业人士按照规范设置疏散指示标志、独立式感烟探测器；立即拆除塑料扣板吊顶，选用符合安全标准的材质；禁止员工在宿舍使用明火（蚊香），加强员工培训。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县金帝网吧 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：防火门闭门器、密封条损坏、边框未灌浆；吧台处消防软管卷盘被遮挡。 | 1.尽快采购并安装防火门闭门器、密封条，并将防火门门框处用防火封堵材料填充；及时清理消防软管卷盘处堆放的杂物。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县忆家网咖俱乐部 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防安全培训不符合规范要求，部分员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：设置影响逃生、灭火救援的障碍物；使用明火（蚊香）；安全出口堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.拆除影响逃生、灭火救援的障碍物；禁止员工使用明火（蚊香），加强员工培训；及时清理安全出口堆放的杂物，保持畅通；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱赵氏家具有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分楼梯间防火门未保持完好有效；楼梯间内堆放可燃物；部分应急照明、疏散指示标志、防火卷帘被擅自停用电源；租用仓库安全出口数量不足。 | 1.维修损坏的防火门，使其保持完好有效；清理楼梯间杂物；应急照明、疏散指示标志、防火卷帘恢复供电，确保其能正常使用；为租用仓库增设符合要求的安全出口。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县优利派烤鸭店（个体工商户） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：部分员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火门闭门器损坏；部分电气线路敷设不满足规范要求；消火栓被遮挡；箱门开启角度不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.维修或更换防火门闭门器，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理消火栓前堆放的杂物；更改消火栓箱门开启角度，便于操作。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县好又多购物广场有限公司三店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，现场工作人员不会操作自动消防设施；2.单位存在的火灾隐患，包括：安全出口锁闭；一层仓库部分电器线路敷设不满足规范要求；报警控制柜报警点未消除、应急广播主电故障；部分防火门闭门器、顺序器损坏。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.打开锁闭的安全出口；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；维修或更换防火门闭门器、顺序器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县周集镇世纪超市 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括两具灭火器过期；部分电器线路敷设不满足规范要求；一楼设置影响逃生、灭火救援的不可开启形式的防盗；部分区域使用泡沫夹芯板搭建；一楼和二楼防火分隔不满足规范要求。 | 1.应尽快更换合格的灭火器；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；拆除不可开启形式的防盗和泡沫夹芯板；采取防火分隔措施，确保住户人员安全。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县外星人智选酒店（个人独资） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防台账、培训演练不符合要求；员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：防火门无顺序器，闭门器损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散通道堆放杂物；消火栓遮挡；火灾报警控制器停用。 | 1.应落实消防安全责任，如实填写每日防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理疏散通道、消火栓处堆放的杂物；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县周集镇平安大酒店 | / | 1.单位存在火灾隐患，包括：厨房电器线路敷设不满足规范要求；油烟管道未定时清洗。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；定期清理油烟管道。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
13 | 安徽磬石矿产资源有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：值班室灭火器失效。 | 1.采购并更换失效灭火器，确保其能正常使用。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱中燃城市燃气发展有限公司 | 安徽省正平消防有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防控制室防火门未灌浆；办公楼一层应急照明、部分疏散指示标志未保持完好有效；消防水池水位不足。 | 1.将防火门门框处用防火封堵材料填塞填充；维修应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；补足消防水池水位，使其达到要求水位。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县鑫蓼燃气有限责任公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：配电房防火分隔不满足规范要求；生活区员工宿舍使用大功率电器；生活区未设置应急照明、疏散指示标志。 | 1.尽快找专业人士对配电房进行防火分隔，使其满足规范要求；尽快移除员工宿舍大功率电器；采购并安装生活区应急照明、疏散指示标志。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县泰达燃气有限责任公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器未保持完好有效；消火栓供水压力不足。 | 1.及时更换损坏的灭火器，使其保持完好有效；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
17 | 安徽世华化工有限公司 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防车道被占用；部分灭火器锈蚀、老化；部分电气线路敷设、燃气设备不符合要求。 | 1.应尽快清理消防车道；采购并更换不合格灭火器；将裸露的电器线路穿阻燃管保护，使用合格燃气管道和设备。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县人民政府政务服务中心 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防报警主机备用电池未保持完好有效；部分灭火器过期；电气火灾监控器有故障。 | 1.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时采购灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县人民政府住房和城乡建设局 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防联动控制柜、消防应急广播停用；灭火器、防火门、疏散指示标志未保持完好有效；管道井堆放杂物、未进行封堵；消防水箱水位不足；机械防排烟系统未保持完好有效；稳压泵控制柜未保持完好有效。 | 1.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时维修或更换灭火器、防火门、疏散指示标志，使其保持完好有效；及时清理管道井里堆放的杂物，并进行封堵。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县公安局 | 合肥警晓消防工程设备有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器过期。 | 1.及时采购并更换灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县龙马商务宾馆有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员；2.单位存在火灾隐患，包括：部分应急照明、一层厨房排烟风机控制柜未保持完好有效；消防控制室部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县国宾酒店管理有限公司 | 六安清大消防技术服务有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道堆放杂物；楼顶部分电器线路敷设不满足要求；3、4层疏散楼梯间设置房间；楼顶消防水箱与生活用水共用；消火栓压力不足；应急广播显示屏未保持完好有效。 | 1.及时清理疏散通道处堆放的杂物；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；封闭停用疏散楼梯间处的房间；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱双湖老年护理医院 | 安徽长河工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急处置预案；员工消防安全培训、防火检查和消防演练不符合规定；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门未保持完好有效、未保持常闭状态；值班室部分电器线路敷设不满足规范要求；值班室火灾电气火灾探测器控制柜等停用；应急广播扩音器被擅自拔出；值班室安全出口标志丢失；厨房、CT室设置影响逃生、灭火救援的障碍物；CT室未设置疏散指示标志、应急照明；医技楼一层西侧出口被堵塞；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；清理堵塞物品，将裸露的电器线路穿阻燃管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县众兴集镇卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：宿舍楼使用大功率电器；楼梯间设置障碍物；老人体检中心应急照明控制柜故障。 | 1.移除宿舍楼使用的大功率电器；拆除楼梯间设置的障碍物；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县石店镇中心卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分科室电器线路敷设不满足规范要求；电动自行车入户停放。 | 1.对部分科室不满足规范要求的电器线路穿阻燃管保护；电动自行车禁止入户停放，对员工加强教育。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
26 | 霍邱县户胡中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防预案与单位实际不符；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分安全出口疏散门开启方向错误；一楼设置影响逃生、灭火救援的障碍物；部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；2.更改安全出口疏散门开启方向；及时拆除一层设置的防盗窗；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县高塘镇吴集初级中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防培训、演练未如实开展；2.单位存在火灾隐患，包括：男生宿舍楼部分应急照明故障；教师宿舍楼、食堂部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；对教师宿舍楼、食堂部分不满足规范要求的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县新店镇德才小学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：应急照明电源被停用；宿舍一层水房等部分电器线路敷设不满足规范要求；疏散楼梯下堆放杂物；食堂未设置应急照明、疏散指示标志、未配备灭火器；教学楼部分疏散指示标志破损；消防软管卷盘阀门缺失；办公室使用泡沫夹芯板隔断；教学楼设置影响逃生、灭火救援的障碍物。 | 1.将消防电源打开并测试各消防设施的完好性；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理楼梯间杂物；厨房增设灭火器；维修破损的疏散指示标志；采购消防软管卷盘配件（阀门），及时更换；拆除泡沫夹芯板及设置的防盗网。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县马店镇金马学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防培训、演练未如实开展；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明损坏；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分宿舍房间采用易燃材料装饰。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修损坏的应急照明，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时拆除宿舍房间采用的易燃材料装饰，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县长集中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍楼梯间型式不满足规范要求；男女生宿舍疏散通道未设置疏散指示标志；部分楼梯间未设置应急照明；食堂楼梯间堆放可燃物；食堂二层西侧疏散门开启方向有误；部分安全出口标志未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；女生宿舍宿管房间使用塑料扣板吊顶。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定整改方案，更改楼梯间型式；采购并安装疏散指示标志、应急照明；清理楼梯间堆放的杂物；更改食堂二层西侧疏散门开启方向；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；拆除宿舍内塑料扣板吊顶。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱影泉影院管理有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：每日防火巡查、检查记录填写不规范；2.单位存在的火灾隐患，包括：员工休息室电器线路敷设不满足规范要求；消防软管卷盘开启角度未达90度。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录，并由消防安全管理人签字确认；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；更改消防软管卷盘使角度开启达到90度，便于操作。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县周集镇易购生活超市 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：卫生间使用塑料扣板吊顶；部分喷淋头被涂覆、在吊顶内隐藏；冷库防火分隔不满足规范要求；面点区部分电器线路敷设不满足规范要求；面点区未见喷淋；烤肉火锅区部分喷淋设置不满足规范要求；配电间堆放杂物；防火门未灌浆；排烟设置不满足规范要求；疏散指示标志指示方向有误；部分消火栓水枪水带缺失。 | 1.拆除卫生间内使用的塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；清理洒水喷头覆盖的乳胶漆等物质；冷库四周使用实体墙或防火门与其他区域分隔；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县经济开发区白庙村亿家福超市 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：防火巡查，检查记录填写不规范；未见油烟管道清洗记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：仓库内、办公室使用塑料扣板吊顶；冷库防火分隔不满足规范要求；冷库封堵不满足规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求；消防软管卷盘开启角度未达到90度，张贴使用办法错误。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录，并由消防安全管理人签字确认；油烟管道定时清理并做好相关记录；2.拆除仓库内、办公室使用的塑料扣板吊顶，更换符合安全标准的材质；冷库四周使用实体墙或防火门与其他区域分隔，并封堵完全；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；消防软管卷盘张贴使用办法，并使角度开启达到90度，便于操作。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 9月30日前将整改情况上报消防救援局