## Sheet1
7月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱鼎冠家具有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志破损、被遮挡；封闭楼梯间堆放货物；防火门未保持常闭状态；配电间防火门被货物遮挡。 | 1.及时更换或维修疏散指示标志，使其保持完好有效；及时清理封闭楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；安全出口处防火门应保持常闭状态；及时清理配电间防火门前的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县杨华精米厂 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县双盈米厂 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分灭火器无标识标牌。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时采购更换灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县高四餐馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓前堆放杂物；油烟机未清洗；部分电气线路敷设不满足规范要求；未配置灭火器。 | 1.及时清理消火栓前放的杂物；及时清洗厨房油烟机；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时采购灭火器。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县周氏餐馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：疏散楼梯堆放杂物；部分电气线路敷设不满足规范要求；消火栓被遮挡；油烟机未清洗；使用易燃材料装修。 | 1.及时清理疏散通道堆放的杂物；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理消火栓前放的杂物；及时清洗厨房油烟机；拆除易燃材料，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县周大厨餐饮服务店（个体工商户） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：安全出口被杂物占用；部分电器线路敷设不满足规范要求；厨房部分防火门闭门器缺失、未灌浆；部分喷淋头被涂覆。 | 1.及时清理安全出口处的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；采购安装防火门闭门器并完成灌浆；清理洒水喷头覆盖的乳胶漆等物质。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司六安霍邱万达店 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见消防安全培训、演练记录；现场工作人员不能熟练操作消防设施；2.单位存在的火灾隐患，包括：防火卷帘控制器未保持完好有效;安全出口、防火卷帘下堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.维修防火卷帘控制器，保证系统正常运行；及时清理安全出口处、防火卷帘下的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县五月蓝海自助餐店（个体工商户） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见消防安全培训、演练记录；现场工作人员不能熟练操作消防设施；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器保险装置脱落；安全出口堆放杂物；部分防火门未灌浆；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时采购灭火器，使其保持完好有效；及时清理安全出口处的杂物，使其保持通畅；及时对防火门进行灌浆；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县随意网吧 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：一层疏散楼梯间停放电瓶车；消火栓无水；配电房桥架未封堵；部分电气线路敷设不符合要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时清理走廊停放的电瓶车；找专业人士按照规范要求对消火栓管道进行排查、检测，保证系统正常运行；封堵配电间桥架；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县星耀台球俱乐部（个体工商户） | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：火灾报警控制器无持证人员；2.单位存在的火灾隐患，包括：疏散通道堆放杂物；部分电气线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱英伦雅阁台球俱乐部 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；部分应急照明未保持完好有效。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修或更换损坏的应急照明，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县鑫融电玩娱乐场（个体工商户） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分室内消火栓被遮挡；部分安全出口防火门闭门器、顺序器缺失；疏散楼梯一具疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.将消火栓前堆放的杂物清理完毕；尽快更换安装防火门闭门器顺序器、疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县宋店镇新塘超市 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电气线路敷设不满足规范要求；后门堆放纸箱等易燃物。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；尽快清理后门堆放纸箱等易燃物，保持畅通。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县曹庙镇院祥超市 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：未配置灭火器；部分电气线路敷设不符合要求；使用易燃材料装修。 | 1.及时采购灭火器；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时拆除易燃材料，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县户胡镇齐王街道永远红购物中心 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一层厨房使用明火，防火分隔不到位；部分电器线路敷设不满足规范要求；二层安装不可开启形式的防盗窗。 | 1.厨房应尽快找专业人士进行防火分隔；将裸露的电器线路穿阻燃管保护;及时拆除二层防盗窗。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县城关镇老兵宾馆 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志未保持完好有效；客房厕所、走廊使用易燃材料装修。 | 1.维修损坏的疏散指示标志，使其保持完好有效；及时拆除易燃材料，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县合安液化气有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：每日防火巡查巡查员、管理人员未签字；疏散演练预案员工分工不到位；2.单位存在的火灾隐患，包括：充装区灭火器达到临界值。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录并由消防安全管理人员签字确认；组织员工参加疏散演练并明确分工；2.及时更换或重新充装灭火器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 中化石油安徽六安有限公司 | 江苏国珏建设有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：消防控制室防火门未保持完好有效。 | 1.维修损坏的防火门，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱花台加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实开展消防安全培训、消防演练，消防档案、巡查检查记录不符合规范要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火门闭门器、顺序器缺失. | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火巡查、检查记录；2.尽快采购并安装防火门闭门器、顺序器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县陆合液化气有限责任公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：室外消火栓箱未保持完好有效；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时维修或更换室外消火栓箱，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县马店交通加油站 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：推车式干粉灭火器标识标志不清晰；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.及时更换推车式干粉灭火器，使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县城关镇家之都超市双湖路店 | 安徽向锦建筑工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；烟酒仓库未安装火灾探测器。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；应尽快找专业人士制定方案，在烟酒仓库区域安装火灾探测器，使其符合规范要求。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 六安乐尔辉商贸有限公司长集分公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分疏散指示标志、冷库处防火门未保持完好有效；冷库防火分隔不符合规范要求；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.维修或更换损坏的疏散指示标志、防火门，使其保持完好有效；冷库应尽快找专业人士进行防火分隔；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱万达广场商业管理有限公司 | 安徽琥勤消防工程有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：部分防火巡查、检查记录不符合规范要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分防火卷帘、安全出口堆放杂物；部分防火门变形、缺少顺序器；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分店面喷淋头被涂覆；二层空调机房烟感防尘罩未摘除、消防电话有杂音。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.及时清理防火卷帘、安全出口堆放的杂物；尽快采购并安装防火门顺序器，维修或更换变形的防火门；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；清理洒水喷头覆盖的乳胶漆等物质；及时摘除烟感防尘罩；维修或更换消防电话，使其保持正常工作。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县鼎盛足浴店新天地店 | 六安众安消防工程有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：厨房烟感防尘罩未摘除；消火栓、喷淋无水；疏散楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.及时摘除厨房烟感防尘罩；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时清理疏散通道堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 安徽忠旭雨衣制造有限公司 | 六安越丰工程技术有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员；员工消防设施操作不熟练；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防水泵房、配电房堆放杂物；消火栓泵无法远程启泵；消防水炮控制柜处于手动状态；湿式报警阀水力警铃不工作；厂房内末端试水压力不足；声光报警未保持完好有效；4层厂房部分轻便水龙漏水；部分电气线路敷设不满足规范要求；厂房部分应急照明灯损坏，疏散指示灯遮挡；厂房部分防火门未灌浆。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；如实开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时清理水泵房、配电房堆放的杂物，使其保持通畅；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的应急照明灯，使其保持完好有效；清理疏散指示灯前堆放的杂物；将防火门门框处用防火封堵材料填充。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 安徽雷利智能科技有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器软管破损；部分电器线路敷设不满足规范要求；部分疏散指示未保持完好有效；部分防火门未灌浆、密封胶条脱落。 | 1.及时采购灭火器、疏散指示标志，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；将防火门门框处用防火封堵材料填塞填充，购买并更换密封胶条。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱县岔路镇卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线敷设不满足规范要求；部分疏散指示标识未保持完好有效；疏散楼梯间堆放杂物。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的疏散指示标志，使其保持完好有效；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县曹庙镇卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：门卫室使用易燃材料搭建;部分电气线路敷设不符合要求;员工宿舍使用明火（蚊香）。 | 1.及时拆除门卫室的易燃材料，更换符合安全标准的材质；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；制定明火使用管理方法。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县孟集镇中心店初级中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：无室外消火栓；设置不可开启形式的防盗窗；学生宿舍部分电器线路敷设不满足规范要求；楼梯间堆放杂物；食堂、学生宿舍、教学楼部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.补充设置室外消火栓;及时拆除防盗窗；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；维修损坏应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱县孟集镇中心小学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：办公楼使用塑料扣板吊顶；食堂，教学楼设置不可开启形式的防盗窗；无室外消火栓；男生宿舍宿舍楼梯间停放电瓶车；办公楼部分防火门顺序器缺失。 | 1.及时拆除办公楼的可燃材料，更换符合安全标准的材质；及时拆除防盗窗；补充设置室外消火栓;将停放在宿舍楼内的电动自行车挪移至空旷地方;尽快采购并安装防火门顺序器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县夏店镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实开展消防演练、消防培训；2.单位存在的火灾隐患，包括：食堂部分电器线路敷设不满足规范要求；学校内搭建泡沫夹芯板；办公楼设置不可开启形式的防盗窗。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时拆除搭建的泡沫夹芯板，更换符合安全标准的材质；及时拆除防盗窗。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县潘集镇左王学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：女生宿舍疏散楼梯间停放电瓶车；女生宿舍配电房堆放杂物、防火门未灌浆；女生宿舍消防软管卷盘未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；2.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未落实“五实N岗”责任体系。 | 1.将停放在宿舍楼内的电动自行车挪移至空旷地方;及时清理配电房堆放的杂物，并将防火门门框处用防火封堵材料填充；维修损坏的消防软管卷盘，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；2.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人员 | 责令限期改正 8月31日前将整改情况上报消防救援局