## Sheet1
9月份“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 消防技术服务机构 | 问题清单 | 整改清单 | 责任清单 | 检查结果
1 | 霍邱县宏志实验学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：洗衣房内部使用泡沫夹芯板搭建房屋；部分灭火器过期；消防水泵房1泵渗水；食堂三楼部分防火门闭门器未保持完好有效，部分防火门缺少顺序器。 | 1.及时拆除洗衣房内部的可燃材料，更换符合安全标准的材质；及时更换过期的灭火器，使其保持完好有效；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；维修损坏的防火门闭门器、顺序器，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
2 | 霍邱县英才小学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：应急疏散预案与单位实际不符；2.单位存在的火灾隐患，包括：图形显示装置故障；消火栓、喷淋泵故障；无法远程启动；食堂部分电器线路敷设不满足规范要求；封闭楼梯间堆放杂物；电动自行车入户停放。 | 1.应落实消防安全责任，制定与单位实际相符合的预案；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求进行及时更换损坏设备及配件，保证系统正常运行；应尽快将裸露的电器线路穿管保护；尽快清除封闭楼梯间堆放的杂物；将电动自行车挪移至室外空旷位置，并加强员工消防安全培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
3 | 霍邱县邵岗乡中心学校 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示标志、食堂二楼防火门未保持完好有效；食堂部分区域使用塑料扣板吊顶；洗菜间顶部使用泡沫夹芯板。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快维修或更换应急照明、疏散指示标志、防火门，确保完好有效；尽快拆除塑料吊顶和泡沫夹芯板。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
4 | 霍邱县新店镇街道幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：应急疏散预案与单位实际不符；2.单位存在的火灾隐患，包括：电动自行车入户停放。 | 1.应落实消防安全责任，制定与单位实际相符合的预案；2.将电动自行车挪移至室外空旷位置，并加强员工消防安全培训。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
5 | 霍邱县白莲乡中心幼儿园 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼未设置应急照明、疏散指示标志。 | 1.尽快采购并安装应急照明、疏散指示标志。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
6 | 霍邱县乌龙镇陡岗学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写防火巡查检查记录表；2.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼设置影响逃生和灭火救援的障碍物；使用泡沫夹芯板搭建功能性用房；办公区使用塑料扣板吊顶；疏散指示标志、应急照明设置不满足规范要求，且未保持完好有效；部分电器线路敷设不满足规范要求；男女生宿舍内使用明火；楼道内停放电动自行车；未见室外消火栓。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录并由消防安全管理人签字确认；2.拆除泡沫夹芯板、塑料吊顶及设置的防盗网；按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，排查线路，裸露的电器线路穿阻燃管保护；可采取其他安全有效的驱蚊措施；将电动自行车挪移至室外空旷位置，并加强员工消防安全培训；增设室外消火栓。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
7 | 霍邱县第一中学 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室无持证人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：消防联动控制柜大量火警、故障未消除、处理；水泵房、厨房等场所疏散指示标志未保持完好有效；强电二组故障；送风风机故障停用；体育馆排烟风机停用；厨房地下室防火卷帘未保持完好有效；高压配电房未配置灭火设施；水力警铃故障；校区内防火门大面积破损、变形；大量常闭式防火门未保持关闭状态；食堂管道井防火门拆除，安全出口锁闭；弱电强电、风机管道、桥架未封堵不符合要求；后厨风机房堆放杂物，设备停用；卷帘下堆放杂物；部分房间无烟感、楼梯间堆放杂物；知味园部分消火栓被占用；体育场观众台后门疏散通道部分电气线路、防火门、疏散指示标志、应急照明损坏，一层部分房间喷淋被涂覆；男、女生宿舍应急照明、疏散指示标志数量不足；校区大量灭火器压力不足；报告厅烟感数量不足；报告厅未设置应急照明；图形显示装置故障；部分室外消火栓、水泵接合器锈蚀；部分消火栓箱破损、软管卷盘破损、水带发霉；末端试水无法启泵；消防电气设备未穿管（送风机，排风机房）；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求进行及时更换损坏设备及配件，保证系统正常运行、使其保持完好有效；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
8 | 霍邱县三流乡中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见夜间防火巡查、检查记录；日常巡查、检查流于形式；2.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼、餐厅等设置影响逃生、灭火救援的障碍物；教学楼、宿舍、餐厅等场所疏散指示标志、应急照明设置不满足规范要求，且未保持完好有效；部分区域使用泡沫夹芯板搭建功能性用房和隔墙；男女生宿舍楼疏散门形式不满足规范要求；楼梯间内设置功能性用房，且堆放杂物；办公区域及餐厅分餐间使用塑料扣板吊顶；电动自行车入户停放；未设置室外消火栓；教师宿舍（设置在男女生宿舍楼内）使用大功率电器（电磁炉、小太阳等）；大部分区域电器敷设不满足规范要求。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录并由消防安全管理人签字确认；2.拆除泡沫夹芯板、塑料吊顶及设置的防盗网；按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，楼梯间内严禁被占用、堵塞，堆放杂物，及时清理并教育员工严格落实相关责任，电动自行车应有序规范停放；增设室外消火栓；对教师宿舍加强监管，定期针对电器产品使用开展排查；排查线路，裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
9 | 霍邱县白莲乡牛集学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：门卫室旁使用泡沫夹芯板搭建房屋；食堂部分消防软管卷盘、疏散指示标志未保持完好有效；教学楼部分应急照明未保持完好有效；女生宿舍部分疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.及时拆除门卫室泡沫夹芯板，维修或更换损坏的消防软管卷盘、应急照明灯、疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
10 | 霍邱县花园镇刘李初级中学 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；未设置微型消防站；2.单位存在火灾隐患，包括：教学楼、食堂设置影响逃生、灭火救援的障碍物；部分电器线路敷设不满足规范要求；食堂设置可燃材料吊顶。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；配置微型消防站及装备；2.拆除校内不可开启的防盗窗；将电器线路穿阻燃套管保护；尽快拆除塑料吊顶。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
11 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：办公楼楼梯间堆放杂物；宿舍楼停放电动自行车；教学楼，办公楼部分灭火器未保持完好有效；教学楼、食堂部分应急照明，疏散指标志未保持完好有效；教学楼，食堂后厨部分电器线路敷设不满足要求；女生宿舍设置不可开启形式的防盗窗；食堂后厨使用塑料扣板吊顶。 | 1.及时清理楼梯间堆放的杂物;将停放在宿舍楼内的电动自行车挪移至空旷地方;及时更换过期的灭火器，使其保持完好有效；维修损坏的应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效;将裸露的电器线路穿阻燃管保护；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗；及时拆除食堂后厨的可燃材料，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
12 | 霍邱县长集镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：教师周转房停放电动自行车；教师周转房楼道内未设置应急照明、疏散指示标志；管道井防火门未灌浆、未封堵；未设置室外消火栓；餐厅、男女生宿舍疏散门形式不符合规范要求；设置影响逃生和灭火救援的障碍物；疏散指示标志损坏、且设置不满足规范要求；楼梯间堆放杂物。 | 1.将电动自行车挪移至室外空旷位置；增设室外消火栓、应急照明、疏散指示标志；将防火门灌浆完全，管道井用防火材料封堵、填塞；餐厅及宿舍的疏散门应改为平开门，拆除门窗处的防盗网，及时清理楼梯间堆放的杂物。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
13 | 霍邱县直中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未定期组织消防设施、器材、消防安全标志的保养；2.单位存在的火灾隐患，包括：三楼党员活动室门口疏散指示标示未保持完好有效；一楼疏散楼梯间堆放杂物。 | 1.定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；2.维修损坏的疏散指示标示，使其保持完好有效；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
14 | 霍邱县彭塔镇隐贤初级中学 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在火灾隐患，包括：男生宿舍楼西侧楼梯间堆放可燃物；男生宿舍楼部分疏散指示标志、安全出口未保持完好有效；男生宿舍楼封闭楼梯间防火门被拆除；厨房、教职工宿舍、小卖部部分电器线路敷设不满足规范要求；教职工宿舍设置可燃材料吊顶。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.清除男生宿舍楼西侧楼梯间堆放的可燃物；维修或采购疏散指示标志、安全出口，使其保持完好有效；重新采购安装被拆除的防火门；将明敷电器线路穿阻燃套管保护；尽快拆除塑料吊顶。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
15 | 霍邱县长集镇真善美幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班，4-5层未经过消防验收；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分火灾探测器防尘罩未摘除；安全出口设置踏步；部分电器线路敷设不满足规范要求；封闭楼梯间内设置功能性用房、堆放杂物；厨房防火分隔不满足规范要求；消防控制室改变使用性质设置为仓库；火灾自动报警控制器、图形显示装置停用；部分防火门未灌浆、密封条未安装；安全出口锁闭；部分疏散指示标志被遮挡，且未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，消防控制室应设有持证人员值班；及时申报消防验收；2.摘除火灾探测器防尘罩，将安全出口处踏步改成缓坡；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；将楼梯与配电间之间用实体墙分隔；厨房与就餐区之间增设防火门；清理消防控制室堆放的物品，不得作为库房使用；火灾自动报警控制器、图形显示装置恢复供电，保证系统正常运行；防火门应灌浆，安装密封条等配件；打开锁闭的安全出口，并保持畅通；维修或更换疏散指示标志，并清理堆放的杂物。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
16 | 霍邱县直中心幼儿园（育英嘉苑园） | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：喷淋无水；一层楼梯间堆放杂物。 | 1.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
17 | 霍邱县河口中学 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂就餐区无应急照明、疏散指示标志；食堂后厨、女生宿舍部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；男生宿舍楼梯间未设置应急照明；女生宿舍部分消火栓缺少水枪水带、消火栓无水。 | 1.尽快维修或采购并安装应急照明、疏散指示标志；尽快采购水枪水带保证消火栓正常使用；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
18 | 霍邱县世纪硕果幼儿园有限责任公司 | 安徽中锦消防科技有限公司 | 1.单位消防安全责任未落实，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：稳压泵处于手动状态；楼梯间堆放杂物；屋顶会议室未设置火灾探测器、自动火灾报警系统；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工进行消防安全专业培训，取得相应资格证书；2.尽快清理楼梯间杂物；将控制柜处于自动状态；按照国家规范要求设置相应设施、器材；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
19 | 霍邱县夏店镇砖洪学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未建立健全消防安全制度，未见未巡查检查记录表，应急处置预案不符合单位实际；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；未设置室外消火栓；厨房使用塑料扣板吊顶；燃料储存罐、柴油发电机柴油储存设置不符合规范要求；宿舍楼梯口停放电动自行车。 | 1.应落实消防安全责任，建立健全消防安全制度，明确岗位职责，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，制定符合单位实际情况的预案，组织全员演练；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；增设室外消火栓；拆除塑料扣板吊顶；更改燃料及发电机存放，使其满足规范要求；将电动自行车挪移至空旷位置。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
20 | 霍邱县众兴集镇慧佳幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未建立健全消防安全制度，未见未巡查检查记录表、消防安全培训、演练记录等；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火分隔不满足规范要求；应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；燃气储存不符合规范要求；教室设置影响灭火救援、疏散逃生的障碍物；部分灭火器过期；封闭楼梯间设置功能性用房；楼层封堵不符合规范要求；室内消火栓压力不足；消防水带破损。 | 1.应落实消防安全责任，建立健全消防安全制度，明确岗位职责，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.厨房需增设防火门；安装应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效；更改燃气储存，使其满足规范要求；拆除影响逃生的防盗网；更换过期灭火器；拆除封闭楼梯间设置的功能性用房；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
21 | 霍邱县花园镇博爱幼儿园 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：厨房防火门闭门器损坏，未安装顺序器；消防水池无水；厨房使用液化气灌明火做饭，未设置熄火保护装置；应急照明电源控制柜未保持完好有效；疏散指示标志、应急照明损坏；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快将所有消防设施器材维修，定期维护，确保完好有效；搬离液化气罐及灶台；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
22 | 霍邱县诚信实验中学 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：教学楼设置影响逃生、灭火救援的防盗窗；食堂部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，如实记录；2.尽快拆除所有不可开启的防盗窗；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
23 | 霍邱县孟集镇润萌学校 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分区域设置影响逃生、灭火救援的障碍物；部分灭火器过期；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快拆除所有不可开启防盗；更换过期的灭火器；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
24 | 霍邱县临水镇中心学校 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：食堂未设置应急照明、疏散指示标志、安全出口指示牌；食堂后厨部分电器线路敷设不符合要求；使用泡沫夹芯板房搭建门卫室；教师周转房疏散楼梯间堆放杂物；无室外消火栓。 | 1.尽快采购并安装应急照明、疏散指示标志、安全出口指示牌；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时拆除门卫室的可燃材料，更换符合安全标准的材质；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；补充设置室外消火栓。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
25 | 霍邱县王截流乡中心幼儿园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实开展消防安全培训、消防演练，消防档案、巡查检查记录不符合规范要求；消防控制室无人值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：末端试水压力不足；控制柜故障；厨房部分电器线路敷设不符合要求；厨房一处消防软管卷盘未保持完好有效。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练，如实登记防火巡查、检查记录；应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的消防软管卷盘，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
26 | 安徽泓一医疗科技有限公司 | 六安清大消防技术服务有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室持证人员数量不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分房间吊顶上方、三、四层配电间、-1层卫生间部分电器线路敷设不符合要求；三层部分喷淋悬挂杂物；-1层卫生间、部分房间使用塑料扣板装修；强电井、部分房间缺少烟感；强、弱电管道井封堵不符合要求；-1层配电间、消防水泵房堆放杂物；部分楼梯间防火门顺序器未保持完好有效；部分疏散指示标识未保持完好有效；喷淋泵故障，无法远程启动；楼顶风机控制柜故障、消防电话故障、8楼排烟无法手动启动，主机无反馈；湿式报警阀延迟器漏水。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；及时清理喷淋悬挂的杂物；及时拆除可燃材料，更换符合安全标准的材质；补充安装缺少的烟感；做好电管道井封堵；及时清理堆放的杂物；尽快采购并安装防火门顺序器；维修损坏的疏散指示标志，使其保持完好有效；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
27 | 霍邱县龙潭镇卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：使用明火（蚊香）；设置不可开启形式的防盗窗；部分电气线路敷设不符合要求；部分应急照明未保持完好有效。 | 1.制定明火使用管理方法;尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；维修损坏的应急照明，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
28 | 霍邱康视眼科医院有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位存在的火灾隐患，包括：楼顶泡沫夹芯板搭建电梯房；一楼疏散楼梯间堆放杂物；部分电器线路敷设不符合要求。 | 1。及时拆除可燃材料，更换符合安全标准的材质；及时清理楼梯间堆放的杂物，使其保持通畅；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
29 | 霍邱县孟集镇中心卫生院 | / | 1.单位消防安全责任未落实，包括未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：西侧综合楼、东侧综合体三层手术室楼梯间形式不符合规范要求。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.尽快将楼梯间改造为封闭楼梯间。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
30 | 霍邱县高塘镇卫生院 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未见消防安全培训、演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：设置不可开启形式的防盗窗；一，二层部分电气线路敷设不符合要求。 | 1.应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；将裸露的电器线路穿阻燃管保护。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
31 | 霍邱县王截流乡卫生院 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：一层疏散通道疏散门朝向错误；部分电器线路敷设不符合要求；设置不可开启形式的防盗窗；楼梯间未配置应急照明、疏散指示标志。 | 1.更改疏散通道处门朝向，保证门开启方向正确；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；尽快拆除部分区域遗留的防盗窗，更改已开设的消防救援窗口，使其符合规范要求；尽快采购并安装应急照明，疏散指示标志。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
32 | 霍邱华之康精神专科医院有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分电器线路敷设不满足规范要求；员工宿舍使用塑料扣板吊顶；使用蚊香未采取保护措施。 | 1.将裸露的电器线路穿阻燃管保护；拆除员工宿舍使用的塑料扣板吊顶；可采取其他安全有效的驱蚊措施。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
33 | 霍邱县经济开发区帝国一号公馆 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：控制室无人值班；未见消防安全培训、演练记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：后院厕所使用塑料扣板吊顶；部分电器线路敷设不符合要求；消防控制柜故障；部分应急照明、地面疏散指示故障；二、三层消防电源停用；手报停用；控制室图形显示装置停用。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；应落实消防安全责任，开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.及时拆除可燃材料吊顶；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；尽快找专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；将停用的消防设备启用，保证设备正常运行。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
34 | 霍邱县金古足浴中心 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火检查、巡查记录；2.单位存在的火灾隐患，包括：大厅电器线路敷设不满足规范要求；火灾报警控制器火警故障未消除；应急广播控制柜停用；安全出口处一处疏散指示标志损坏；一楼楼梯间堆放杂物。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；2.裸露的电器线路穿阻燃管保护；可委托专业人士对消防设施系统全面检查、检测，制定方案，按照规范要求及时增设更换损坏的设备及配件，保证系统正常运行；及时清理楼梯间杂物。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
35 | 中国移动通信集团安徽有限公司霍邱县分公司 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员值班；2.单位存在的火灾隐患，包括：就餐区一侧安全出口被占用；办公区部分防火门未灌浆，且未保持关闭状态；室外消火栓设置不符合规范要求；厨房操作间电器线路敷设不满足规范要求；未见油烟管道清洗记录。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.清理安全出口堆放的杂物，保持畅通；办公区部分防火门需要灌浆，按照规范做好封堵，且保持常闭；室外消火栓应尽快找专业人士检测，制定方案，按照规范要求进行整改，使其保持完好有效；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；厨房负责人应做好油烟管道清洗记录，以便查阅。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
36 | 霍邱县邮政管理局 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：部分室内消火栓被遮挡；部分室内消火栓水枪缺失；2楼内部走廊未配置应急照明。 | 1.及时清理消火栓前堆放的杂物，尽快采购并安装消火栓水枪、应急照明。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
37 | 中国电信股份有限公司霍邱分公司 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未如实填写每日防火巡查、检查记录；未定期组织消防设施、器材，消防安全标志的保养；无员工消防安全培训和消防演练记录；消防控制室持证上岗值班人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分灭火器失压；值班室防毒面具过期；新办公大楼部分电器线路敷设不满足规范要求；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应落实消防安全责任，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；定期组织消防设施、器材、消防安全标志的维修保养；组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；2.应尽快更换过期的灭火器及防毒面具；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
38 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：员工宿舍部分防火门闭门器未保持完好有效。 | 1.尽快采购并安装防火门闭门器。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
39 | 安徽海日生物科技有限公司 | 安徽强润消防技术有限公司 | 1.单位消防安全责任未落实，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度和灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；消防控制室持证上岗人员不足；2.单位存在的火灾隐患，包括：水泵控制柜全部处于手动状态；部分防火门损坏，未保持常闭状态；配电房未设置灭火器；3.消防安全重点单位档案不齐全，包括：消防档案不符合要求，未建立健全“五实N岗”责任体系。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；组织员工进行消防安全专业培训，取得相应资格证书；2.将控制柜改为自动状态；维修或更换损坏的防火门，且保持常闭；采购并配置灭火器；3.应完善消防安全重点单位基础资料，建立健全消防档案，落实“五实N岗”责任体系。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
40 | 安徽金安矿业有限公司 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无持证人员。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
41 | 中广核新能源六安有限公司 | / | 1.单位存在的火灾隐患，包括：电池仓七氟丙烷保险装置未拔出；部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 | 1.检查灭火器等消防设施，维修应急照明、疏散指示标志，使其保持完好有效。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
42 | 李氏庄园 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：消防控制室无人值班；未开展每日防火巡查、检查；值班记录未如实填写；未见灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训资料；2.单位存在的火灾隐患，包括：消火栓控制柜处于手动状态；电动自行车入户停放；部分电器线路敷设不满足规范要求；消防泵房防火门密封条破损。 | 1.应落实消防安全责任，组织员工参加消防设施操作员培训考试，取得证书后上岗值班；建立健全消防安全制度，明确岗位职责，如实登记防火巡查、检查记录；开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的演练；2.将自动消防设施改为自动状态；将电动自行车挪移至室外空旷位置；将裸露的电器线路穿阻燃管保护；更换破损的防火门密封条。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局
43 | 霍邱县石店镇中心学校 | / | 1.单位主体责任落实不到位，包括：未制定符合单位实际情况的消防安全制度、灭火和应急疏散预案；员工消防安全培训、防火检查巡查、消防演练不符合要求；2.单位存在的火灾隐患，包括：部分应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；食堂部分区域使用塑料扣板吊顶；洗菜间顶部使用泡沫夹芯板；食堂二楼防火门未保持完好有效。 | 1.应尽快根据单位实际情况，制定消防安全制度、灭火和应急处置预案；定期开展员工消防安全培训、防火检查和消防演练，并做好记录；2.维修损坏的应急照明、疏散指示标志、防火门，使其保持完好有效；拆除塑料扣板吊顶和泡沫夹芯板，更换符合安全标准的材质。 | 消防安全责任人 消防安全管理人 | 责令限期改正 10月31日前将整改情况上报消防救援局